## Regulation
Name | EPBD
Reference number | Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) (ABl. L, 2024/1275, 8.5.2024), geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2026/52 der Kommission vom 16. Dezember 2025 (ABl. L, 2026/52, 4.5.2026)
Jurisdiction | eu
Topic | energy
Instrument type | directive
Status | in_force
Entered into force on | 2024-05-28
Repealed on
Modified date | 2026-05-24
Listed at
Short name (EN) | EPBD
Short name (DE) | EPBD
Full name (EN) | Directive (EU) 2024/1275 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the energy performance of buildings (recast)
Full name (DE) | Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)
Description (EN) | The recast Energy Performance of Buildings Directive sets the Union framework for making the building stock zero-emission by 2050. It requires new buildings to be zero-emission buildings from 1 January 2028 for public bodies and from 1 January 2030 for everyone else, requires the life-cycle global warming potential of new buildings to be calculated and disclosed, sets minimum energy performance standards for non-residential buildings from 2030 and 2033, requires suitable solar energy installations on most building types on a staggered timetable, requires recharging points, pre-cabling and bicycle parking in and next to buildings, and reworks energy performance certificates and the inspection of heating, ventilation and air conditioning systems. It entered into force on 28 May 2024, but binds companies only through national transposition law, which had to be in force by 29 May 2026; most substantive requirements then apply on dates staggered between 2024 and 2033. It repeals Directive 2010/31/EU with effect from 30 May 2026.
Description (DE) | Die Neufassung der Gebäuderichtlinie setzt den Unionsrahmen dafür, den Gebäudebestand bis 2050 emissionsfrei zu machen. Sie verlangt, dass neue Gebäude ab dem 1. Januar 2028 im öffentlichen Eigentum und ab dem 1. Januar 2030 allgemein Nullemissionsgebäude sind, dass das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial neuer Gebäude berechnet und offengelegt wird, dass Nichtwohngebäude ab 2030 und 2033 Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz einhalten, dass auf den meisten Gebäudearten nach einem gestaffelten Zeitplan geeignete Solarenergieanlagen errichtet werden und dass Ladepunkte, Vorverkabelung und Fahrradstellplätze in und an Gebäuden vorgesehen werden; außerdem überarbeitet sie die Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz und die Inspektion von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Sie ist am 28. Mai 2024 in Kraft getreten, wirkt gegenüber Unternehmen aber erst über das nationale Umsetzungsrecht, das bis zum 29. Mai 2026 in Kraft zu setzen war; die einzelnen Anforderungen gelten danach zu Zeitpunkten zwischen 2024 und 2033. Die Richtlinie hebt die Richtlinie 2010/31/EU mit Wirkung vom 30. Mai 2026 auf.

## Rule Sets
Ref | Label (EN) | Label (DE) | Country scope | Effective from | Effective until | Applies to milestone | Expiring milestone | Source reference | Source excerpt
RS75 | New buildings owned by public bodies | Neue Gebäude im Eigentum öffentlicher Einrichtungen |  | 2028-01-01 | 2029-12-31 | M92 | M93 | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 neue Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
RS76 | New buildings | Neue Gebäude |  | 2030-01-01 |  | M93 |  | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b | ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebäude
RS77 | New buildings with more than 1 000 m² of useful floor area | Neue Gebäude mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche |  | 2028-01-01 | 2029-12-31 | M94 | M95 | Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
RS78 | Existing buildings undergoing a major renovation, and building elements retrofitted or replaced | Bestehende Gebäude bei größerer Renovierung sowie bei nachträglichem Einbau oder Ersatz von Gebäudekomponenten |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 8 Absatz 1 | dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebäudeeinheiten erhöht wird, um die gemäß Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu erfüllen
RS79 | Non-residential buildings | Nichtwohngebäude |  | 2030-01-01 |  | M96 |  | Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 5 Buchstabe a | ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen
RS80 | New non-residential buildings with more than 250 m² of total useful floor area | Neue Nichtwohngebäude mit mehr als 250 m² Gesamtnutzfläche |  | 2027-01-01 |  | M98 |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a | bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
RS81 | Existing non-residential buildings with more than 500 m² of total useful floor area undergoing a major renovation or a measure requiring a permit | Bestehende Nichtwohngebäude mit mehr als 500 m² Gesamtnutzfläche bei größerer Renovierung oder genehmigungspflichtiger Maßnahme |  | 2028-01-01 |  | M99 |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c | bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2, wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert
RS82 | New residential buildings and new covered car parks physically adjacent to buildings | Neue Wohngebäude und neue überdachte Parkplätze, die physisch an Gebäude angrenzen |  | 2030-01-01 |  | M100 |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben d und e | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebäuden
RS83 | New non-residential buildings and non-residential buildings undergoing a major renovation with more than five car parking spaces | Neue Nichtwohngebäude und Nichtwohngebäude in größerer Renovierung mit mehr als fünf Autostellplätzen |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 14 Absatz 1 | In Bezug auf neue Nichtwohngebäude, die über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, und Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS84 | New residential buildings and residential buildings undergoing a major renovation with more than three car parking spaces | Neue Wohngebäude und Wohngebäude in größerer Renovierung mit mehr als drei Autostellplätzen |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 14 Absatz 4 | In Bezug auf neue Wohngebäude, die über mehr als drei Autostellplätze verfügen, und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als drei Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS85 | Non-residential buildings with more than 20 car parking spaces | Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen |  | 2027-01-01 |  | M101 |  | Artikel 14 Absatz 2 | In Bezug auf alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2027 für Folgendes
RS86 | Buildings with newly installed, replaced or upgraded technical building systems | Gebäude mit neu eingebauten, ersetzten oder modernisierten gebäudetechnischen Systemen |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 13 Absatz 1 | Die Systemanforderungen werden für neue gebäudetechnische Systeme sowie für die Ersetzung und Modernisierung von bestehenden gebäudetechnischen Systemen festgelegt
RS87 | Non-residential buildings with a system rated output above 290 kW | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung von über 290 kW |  | 2025-01-01 | 2029-12-31 | M102 | M103 | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe a | bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
RS88 | Non-residential buildings with a system rated output above 70 kW | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung von mehr als 70 kW |  | 2030-01-01 |  | M103 |  | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe b | bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
RS89 | Building owners on construction, major renovation, sale and letting | Gebäudeeigentümer bei Bau, größerer Renovierung, Verkauf und Vermietung |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a | Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder für die ein Mietvertrag verlängert wird
RS90 | Sellers and landlords of buildings and building units | Verkäufer und Vermieter von Gebäuden und Gebäudeeinheiten |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 20 Absätze 2 und 4 | Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeeinheiten ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vorliegt
RS91 | Heating, ventilation and air-conditioning systems with a rated output above 70 kW | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 23 Absatz 1 | regelmäßige Inspektionen der zugänglichen Teile von Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen und auch Kombinationen daraus, mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW zu gewährleisten
RS92 | Systems with generators whose rated output exceeds 290 kW | Anlagen mit Generatoren, deren Nennleistung mehr als 290 kW beträgt |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 23 Absatz 3 Satz 3 | Anlagen mit Generatoren, deren Nennleistung mehr als 290 kW beträgt, sind mindestens alle drei Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
RS93 | Experts inspecting heating, ventilation and air-conditioning systems | Fachleute, die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen inspizieren |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 24 Absatz 1 | Nach jeder Inspektion einer Heizungsanlage, Lüftungsanlage oder Klimaanlage ist ein Inspektionsbericht zu erstellen.
RS94 | Non-residential buildings for which an energy performance certificate has been issued | Nichtwohngebäude, für die ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 21 Absatz 2 | bei Nichtwohngebäuden, für die gemäß Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde, ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz an einer auffälligen und für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird
RS95 | Owners and tenants holding certificates, renovation passports, smart readiness indicators or inspection reports | Eigentümer und Mieter, die Ausweise, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren oder Inspektionsberichte vorhalten |  | 2026-05-29 |  | M88 |  | Artikel 27 Absatz 3 | dass die in Absatz 1 genannten Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte den zuständigen Behörden oder Stellen auf Aufforderung zur Verfügung gestellt werden

## Conditions
Rule set | Attribute | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt
RS75 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 7 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2028 neue Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
RS75 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 neue Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
RS75 | building_project_stage | eq | Neubau |  | Artikel 7 Absatz 1 | neue Gebäude
RS75 | public_body_owned | is_true | true |  | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a | Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
RS76 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 7 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebäude
RS76 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 7 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebäude
RS76 | building_project_stage | eq | Neubau |  | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b | alle neuen Gebäude
RS77 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 7 Absatz 2 | ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
RS77 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 7 Absatz 2 | ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
RS77 | building_project_stage | eq | Neubau |  | Artikel 7 Absatz 2 | alle neuen Gebäude
RS77 | useful_floor_area | gt | 1000 | m² | Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a | mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
RS78 | objects | included_in | Gebäude, Gebäudeeinheiten |  | Artikel 8 Absatz 1 | dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebäudeeinheiten erhöht wird, um die gemäß Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu erfüllen
RS78 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 8 Absatz 1 | dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebäudeeinheiten erhöht wird, um die gemäß Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu erfüllen
RS78 | building_project_stage | included_in | Größere Renovierung, Nachträglicher Einbau oder Ersatz einer Gebäudekomponente, die Teil der Gebäudehülle ist |  | Artikel 8 Absätze 1 und 2 | Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden
RS79 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 9 Absatz 1 | ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen
RS79 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 9 Absatz 1 | ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen
RS79 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 9 Absatz 1 | alle Nichtwohngebäude
RS80 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
RS80 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
RS80 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a | auf allen neuen Nichtwohngebäuden
RS80 | building_project_stage | eq | Neubau |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a | auf allen neuen Nichtwohngebäuden
RS80 | useful_floor_area | gt | 250 | m² | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a | mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
RS81 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2, wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert
RS81 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2, wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert
RS81 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c | auf bestehenden Nichtwohngebäuden
RS81 | building_project_stage | included_in | Größere Renovierung, Maßnahme, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c | wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert
RS81 | useful_floor_area | gt | 500 | m² | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c | mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2
RS82 | objects | included_in | Gebäude, überdachte Parkplätze |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebäuden
RS82 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 10 Absatz 3 | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebäuden
RS82 | building_category | included_in | Wohngebäude, überdachter Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben d und e | auf allen neuen Wohngebäuden
RS82 | building_project_stage | eq | Neubau |  | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d | auf allen neuen Wohngebäuden
RS83 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 14 Absatz 1 | In Bezug auf neue Nichtwohngebäude, die über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, und Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS83 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 14 Absatz 1 | In Bezug auf neue Nichtwohngebäude, die über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, und Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS83 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 14 Absatz 1 | neue Nichtwohngebäude
RS83 | building_project_stage | included_in | Neubau, Größere Renovierung |  | Artikel 14 Absatz 1 | Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden
RS83 | car_parking_spaces | gt | 5 | Stellplätze | Artikel 14 Absatz 1 | über mehr als fünf Autostellplätze verfügen
RS84 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 14 Absatz 4 | In Bezug auf neue Wohngebäude, die über mehr als drei Autostellplätze verfügen, und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als drei Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS84 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 14 Absatz 4 | In Bezug auf neue Wohngebäude, die über mehr als drei Autostellplätze verfügen, und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als drei Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS84 | building_category | eq | Wohngebäude |  | Artikel 14 Absatz 4 | neue Wohngebäude
RS84 | building_project_stage | included_in | Neubau, Größere Renovierung |  | Artikel 14 Absatz 4 | Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden
RS84 | car_parking_spaces | gt | 3 | Stellplätze | Artikel 14 Absatz 4 | über mehr als drei Autostellplätze verfügen
RS85 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 14 Absatz 2 | In Bezug auf alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2027 für Folgendes
RS85 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 14 Absatz 2 | In Bezug auf alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2027 für Folgendes
RS85 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 14 Absatz 2 | alle Nichtwohngebäude
RS85 | car_parking_spaces | gt | 20 | Stellplätze | Artikel 14 Absatz 2 | mit mehr als 20 Autostellplätzen
RS86 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 13 Absatz 1 | die in neuen oder bestehenden Gebäuden eingebaut werden
RS86 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 13 Absatz 3 | dass neue Gebäude, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, mit selbstregulierenden Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum
RS86 | building_project_stage | included_in | Neubau, Größere Renovierung, Einbau, Ersatz oder Modernisierung eines gebäudetechnischen Systems |  | Artikel 13 Absätze 1 und 3 | für neue gebäudetechnische Systeme sowie für die Ersetzung und Modernisierung von bestehenden gebäudetechnischen Systemen
RS87 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
RS87 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
RS87 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 13 Absatz 9 | in Nichtwohngebäuden
RS87 | technical_system_rated_output | gt | 290 | kW | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe a | mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
RS88 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
RS88 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 13 Absatz 9 | bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
RS88 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 13 Absatz 9 | in Nichtwohngebäude
RS88 | technical_system_rated_output | gt | 70 | kW | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe b | mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
RS89 | objects | included_in | Gebäude, Gebäudeteile |  | Artikel 20 Absatz 1 | Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder für die ein Mietvertrag verlängert wird
RS89 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 20 Absatz 1 | Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder für die ein Mietvertrag verlängert wird
RS89 | building_transaction | included_in | Bau, Größere Renovierung, Verkauf, Vermietung an einen neuen Mieter, Verlängerung eines Mietvertrags |  | Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a | Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder für die ein Mietvertrag verlängert wird
RS90 | objects | included_in | Gebäude, Gebäudeeinheiten |  | Artikel 20 Absatz 4 | Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeeinheiten ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vorliegt
RS90 | activities | included_in | Verkäufer, Vermieter |  | Artikel 20 Absatz 3 | dass der Verkäufer eine Einschätzung der künftigen Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes zur Verfügung stellt
RS90 | building_transaction | included_in | Verkauf, Vermietung |  | Artikel 20 Absätze 2 und 4 | Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeeinheiten ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vorliegt
RS91 | objects | included_in | Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen |  | Artikel 23 Absatz 1 | regelmäßige Inspektionen der zugänglichen Teile von Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen und auch Kombinationen daraus, mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW zu gewährleisten
RS91 | activities | included_in | Eigentümer, Mieter |  | Artikel 24 Absatz 2 | Der Inspektionsbericht wird dem Eigentümer oder dem Mieter des Gebäudes oder der Gebäudeeinheit ausgehändigt.
RS91 | technical_system_rated_output | gt | 70 | kW | Artikel 23 Absatz 1 | mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW
RS91 | energy_performance_contract | is_false | false |  | Artikel 23 Absatz 5 | Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein vereinbartes Kriterium für die Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche Abmachung mit einem vereinbarten Niveau der Energieeffizienzverbesserung wie Energieleistungsverträge fallen oder die von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden
RS91 | has_bacs_art13 | is_false | false |  | Artikel 23 Absatz 7 | Gebäude, die die Kriterien des Artikels 13 Absätze 10 oder 11 erfüllen
RS92 | objects | included_in | Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen |  | Artikel 23 Absatz 3 | Anlagen mit Generatoren, deren Nennleistung mehr als 290 kW beträgt, sind mindestens alle drei Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
RS92 | activities | included_in | Eigentümer, Mieter |  | Artikel 24 Absatz 2 | Der Inspektionsbericht wird dem Eigentümer oder dem Mieter des Gebäudes oder der Gebäudeeinheit ausgehändigt.
RS92 | technical_system_rated_output | gt | 290 | kW | Artikel 23 Absatz 3 Satz 3 | Anlagen mit Generatoren, deren Nennleistung mehr als 290 kW beträgt
RS92 | energy_performance_contract | is_false | false |  | Artikel 23 Absatz 5 | Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein vereinbartes Kriterium für die Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche Abmachung mit einem vereinbarten Niveau der Energieeffizienzverbesserung wie Energieleistungsverträge fallen oder die von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden
RS92 | has_bacs_art13 | is_false | false |  | Artikel 23 Absatz 7 | Gebäude, die die Kriterien des Artikels 13 Absätze 10 oder 11 erfüllen
RS93 | objects | included_in | Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen |  | Artikel 24 Absatz 1 | Nach jeder Inspektion einer Heizungsanlage, Lüftungsanlage oder Klimaanlage ist ein Inspektionsbericht zu erstellen.
RS93 | activities | included_in | Inspektion |  | Artikel 25 Absatz 1 | die Inspektion von Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen in unabhängiger Weise durch qualifizierte oder zertifizierte Fachleute erfolgt
RS94 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 21 Absatz 2 | bei Nichtwohngebäuden, für die gemäß Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde, ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz an einer auffälligen und für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird
RS94 | activities | included_in | Eigentümer |  | Artikel 21 Absatz 2 | bei Nichtwohngebäuden, für die gemäß Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde, ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz an einer auffälligen und für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird
RS94 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | Artikel 21 Absatz 2 | bei Nichtwohngebäuden
RS94 | has_energy_performance_certificate | is_true | true |  | Artikel 21 Absatz 2 | für die gemäß Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde
RS95 | objects | included_in | Gebäude |  | Artikel 27 Absatz 3 | dass die in Absatz 1 genannten Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte den zuständigen Behörden oder Stellen auf Aufforderung zur Verfügung gestellt werden
RS95 | activities | included_in | Eigentümer, Mieter |  | Artikel 24 Absatz 2 | Der Inspektionsbericht wird dem Eigentümer oder dem Mieter des Gebäudes oder der Gebäudeeinheit ausgehändigt.

## Proposed Attributes
Key | Name (EN) | Name (DE) | Data type | Default unit | Matching type

## Obligations
Rule set | Title (EN) | Title (DE) | Kind | Frequency | Check frequency | Complexity | Business functions | Description (EN) | Description (DE) | Affected products/services (EN) | Affected products/services (DE) | Checking responsibility (EN) | Checking responsibility (DE) | Check method (EN) | Check method (DE) | Source reference | Source excerpt
RS76 | Build new buildings as zero-emission buildings | Neue Gebäude als Nullemissionsgebäude errichten | other | event_triggered |  | 5 | sustainability, operations, compliance | Whoever builds a new building must build it as a zero-emission building. A zero-emission building causes no on-site carbon dioxide emissions from fossil fuels, has a very high energy performance and must, where economically and technically feasible, be able to react to external signals and adapt its energy use, generation or storage. Its energy demand must not exceed the nationally set maximum threshold, which is at least 10 % below the threshold applicable to nearly zero-energy buildings on 28 May 2024; operational greenhouse gas emissions are also subject to a nationally set maximum threshold. The total annual primary energy use must be covered by renewable energy generated on site or nearby, by a renewable energy community, by an efficient district heating and cooling system or by carbon-free sources; where that is not technically or economically feasible, other grid energy meeting nationally set criteria is sufficient. The obligation applies to all new buildings from 1 January 2030. For new buildings owned by public bodies it applies from 1 January 2028; that first stage is recorded as a separate obligation. Until those dates every new building must be at least a nearly zero-energy building and meet the nationally set minimum energy performance requirements. Member States may exempt buildings for which a building permit application was already made before those dates. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 7(1), (4) and (6), Article 11(1) to (7), Article 5, Annex I. | Wer ein neues Gebäude errichtet, muss es als Nullemissionsgebäude errichten. Ein Nullemissionsgebäude verursacht an seinem Standort keine CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen, hat eine sehr hohe Gesamtenergieeffizienz und muss, soweit wirtschaftlich und technisch realisierbar, auf externe Signale reagieren und seinen Energieverbrauch, seine Energieerzeugung oder -speicherung anpassen können. Der Energiebedarf darf den national festgelegten Höchstwert nicht überschreiten, der mindestens 10 % unter dem am 28. Mai 2024 geltenden Schwellenwert für Niedrigstenergiegebäude liegt; auch die betriebsbedingten Treibhausgasemissionen unterliegen einem national festgelegten Höchstwert. Der gesamte jährliche Primärenergieverbrauch ist aus erneuerbaren Quellen am Standort oder in dessen Nähe, aus einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft, aus einem effizienten Fernwärme- und -kältesystem oder aus kohlenstofffreien Quellen zu decken; ist das technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, genügt andere Netzenergie nach national festgelegten Kriterien. Die Pflicht gilt ab dem 1. Januar 2030 für alle neuen Gebäude. Für neue Gebäude im Eigentum öffentlicher Einrichtungen gilt sie bereits ab dem 1. Januar 2028; diese erste Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Bis zur Anwendung dieser Zeitpunkte muss jedes neue Gebäude mindestens ein Niedrigstenergiegebäude sein und die national festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfüllen. Die Mitgliedstaaten können Gebäude ausnehmen, für die vor diesen Zeitpunkten bereits ein Baugenehmigungsantrag oder ein entsprechender Antrag gestellt wurde. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 7 Absätze 1, 4 und 6, Artikel 11 Absätze 1 bis 7, Artikel 5, Anhang I. | All newly constructed buildings of the company, including branches, logistics centres and other operational buildings. | Alle neu errichteten Gebäude des Unternehmens, einschließlich Filialen, Logistikzentren und sonstiger Betriebsgebäude. | Developer and building owner; operationally construction and real estate management together with the design team. | Bauherr und Gebäudeeigentümer; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Reconciliation of the energy demand calculation and the energy performance certificate against the nationally set maximum threshold for zero-emission buildings. | Abgleich des Energiebedarfsnachweises und des Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz mit dem national festgelegten Höchstwert für Nullemissionsgebäude. | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b | ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebäude
RS76 | Calculate the life-cycle global warming potential of new buildings and disclose it in the energy performance certificate | Lebenszyklus-Treibhauspotenzial neuer Gebäude berechnen und im Energieausweis offenlegen | reporting | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | For new buildings the life-cycle global warming potential must be calculated under the Union framework of Annex III and disclosed in the building’s energy performance certificate. The Union framework builds on EN 15978, uses a fixed reference period of 50 years, sets a uniform scope for building components and technical equipment, requires calculation already at the design stage and disclosure of the as-built state, prescribes a hierarchy of input data and requires results for at least each life-cycle stage. The obligation applies to all new buildings from 1 January 2030. For new buildings with more than 1 000 m² of useful floor area it applies from 1 January 2028; that first stage is recorded as a separate obligation. Member States may exempt buildings for which a building permit application was already made before those dates, and the building categories they exempt from the certificate duty. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 7(2) and (4), Annex III, Article 19(2), second subparagraph, for existing class A+ buildings. | Für neue Gebäude ist das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial nach dem Unionsrahmen des Anhangs III zu berechnen und im Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes offenzulegen. Der Unionsrahmen stützt sich auf EN 15978, setzt einen festen Bezugszeitraum von 50 Jahren an, legt einen einheitlichen Anwendungsbereich für Gebäudekomponenten und technische Ausrüstung fest, verlangt eine Berechnung bereits in der Planungsphase und eine Offenlegung des „As-Built“-Zustands, gibt eine Hierarchie der Eingabedaten vor und schreibt eine Angabe mindestens je Lebenszyklusphase vor. Die Pflicht gilt ab dem 1. Januar 2030 für alle neuen Gebäude. Für neue Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m² gilt sie bereits ab dem 1. Januar 2028; diese erste Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Die Mitgliedstaaten können Gebäude ausnehmen, für die vor diesen Zeitpunkten bereits ein Baugenehmigungsantrag gestellt wurde, sowie Gebäudekategorien, die sie von der Ausweispflicht ausnehmen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 7 Absätze 2 und 4, Anhang III, Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 für bestehende Gebäude der Klasse A+. | All newly constructed buildings of the company and the construction products and technical building systems installed in them. | Alle neu errichteten Gebäude des Unternehmens sowie die darin verbauten Bauprodukte und gebäudetechnischen Systeme. | Developer and building owner; operationally the design team together with sustainability management. | Bauherr und Gebäudeeigentümer; operativ die Fachplanung gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsmanagement. | Check whether the energy performance certificate of the completed building states the life-cycle global warming potential per life-cycle stage and whether the calculation follows the Union framework of Annex III. | Prüfung, ob der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des fertiggestellten Gebäudes das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial je Lebenszyklusphase ausweist und ob die Berechnung dem Unionsrahmen des Anhangs III folgt. | Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b | ab dem 1. Januar 2030 für alle neuen Gebäude
RS78 | Meet the minimum energy performance requirements on major renovation and when replacing building elements | Bei größerer Renovierung und bei Austausch von Gebäudekomponenten die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz einhalten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | Where an existing building or building unit undergoes a major renovation, its energy performance must be upgraded to meet the minimum energy performance requirements set under Article 5, in so far as this is technically, functionally and economically feasible. The requirements apply to the renovated building or building unit as a whole; in addition or alternatively they may be applied to the renovated building elements. Independently of a major renovation, the same requirement applies to any building element forming part of the building envelope that has a significant impact on its energy performance and is retrofitted or replaced. Article 8(3) is addressed to the Member States alone: on major renovation of buildings they are to encourage high-efficiency alternative systems, in so far as this is technically, functionally and economically feasible, and to take into account indoor environmental quality, climate adaptation, fire safety, seismic risks, removal of hazardous substances including asbestos and accessibility for persons with disabilities. That is an aim set for the Member State, not a separate duty of the owner; what binds the owner are the minimum energy performance requirements under paragraphs 1 and 2. Where a building is renovated to meet a minimum energy performance standard under Article 9, these requirements apply in addition. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 8(1) to (3), Article 5(1) and (3), Article 9(5), Annex I. | Wird ein bestehendes Gebäude oder eine Gebäudeeinheit einer größeren Renovierung unterzogen, ist die Gesamtenergieeffizienz so zu erhöhen, dass die nach Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen erfüllt werden, soweit das technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist. Die Anforderungen gelten für das renovierte Gebäude oder den renovierten Gebäudeteil als Ganzes; zusätzlich oder alternativ können sie auf die renovierten Gebäudekomponenten angewandt werden. Unabhängig von einer größeren Renovierung gilt dieselbe Anforderung für jede Gebäudekomponente, die Teil der Gebäudehülle ist, sich erheblich auf deren Gesamtenergieeffizienz auswirkt und nachträglich eingebaut oder ersetzt wird. Artikel 8 Absatz 3 richtet sich allein an die Mitgliedstaaten: Sie setzen sich bei größerer Renovierung von Gebäuden für hocheffiziente alternative Systeme ein, sofern das technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist, und berücksichtigen die Aspekte Raumklimaqualität, Anpassung an den Klimawandel, Brandschutz, seismische Risiken, Entfernung gefährlicher Stoffe einschließlich Asbest und Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen. Das ist eine Soll-Vorgabe an den Mitgliedstaat und kein eigener Pflichtinhalt des Eigentümers; verbindlich sind für ihn die Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Wird ein Gebäude renoviert, um eine Mindestvorgabe nach Artikel 9 zu erfüllen, gelten diese Anforderungen zusätzlich. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 8 Absätze 1 bis 3, Artikel 5 Absätze 1 und 3, Artikel 9 Absatz 5, Anhang I. | Existing buildings and building units of the company and the replaced elements of the building envelope. | Bestehende Gebäude und Gebäudeeinheiten des Unternehmens sowie die ausgetauschten Komponenten der Gebäudehülle. | Building owner; operationally construction and real estate management together with the design team. | Gebäudeeigentümer; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Reconciliation of the calculation for the renovated building with the nationally set minimum requirements and documentation of the feasibility assessment. | Abgleich der Berechnung für das renovierte Gebäude mit den national festgelegten Mindestanforderungen und Dokumentation der Realisierbarkeitsprüfung. | Artikel 8 Absätze 1 und 2 | dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebäudeeinheiten erhöht wird, um die gemäß Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu erfüllen
RS79 | Keep non-residential buildings below the 16 % threshold from 2030 | Nichtwohngebäude ab 2030 unterhalb des 16 %-Schwellenwerts halten | other | continuous | annual | 5 | finance, sustainability, operations, compliance | Each Member State sets, for its stock of non-residential buildings, a maximum energy performance threshold above which 16 % of the national non-residential building stock sits. From 2030 all non-residential buildings must be below that threshold, expressed as a numerical indicator of primary or final energy use in kWh/(m²·a)). Compliance is verified on the basis of the energy performance certificate or by other available means. Member States may set the thresholds for the stock as a whole or by building type and category and may align them with an energy performance class. Where the overall renovation needed to meet the threshold has an unfavourable cost-benefit analysis for a building, at least the individual renovation measures with a favourable analysis must be carried out. Member States may exempt protected monuments and cultural heritage buildings, buildings used for worship and religious activities, temporary buildings with a use of up to two years, industrial sites, workshops and low-energy agricultural buildings, seasonally used residential buildings, stand-alone buildings below 50 m² and defence buildings. Member States must ensure implementation through monitoring mechanisms and penalties. The second step — the 26 % threshold from 2033 — is recorded as a separate obligation. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 9(1), (3), (5), (6) and (7). | Jeder Mitgliedstaat legt für seinen Bestand an Nichtwohngebäuden einen maximalen Schwellenwert für die Gesamtenergieeffizienz fest, über dem 16 % des nationalen Nichtwohngebäudebestands liegen. Ab 2030 müssen alle Nichtwohngebäude unterhalb dieses Schwellenwerts liegen; der Wert wird als numerischer Indikator für den Primär- oder Endenergieverbrauch in kWh/(m²·a) ausgedrückt. Die Einhaltung wird anhand des Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz oder mit anderen verfügbaren Mitteln überprüft. Die Mitgliedstaaten können die Schwellenwerte für den Bestand als Ganzes oder nach Gebäudetypen und -kategorien festlegen und sie einer Gesamtenergieeffizienzklasse zuordnen. Ist die für die Einhaltung erforderliche Gesamtrenovierung eines Gebäudes wirtschaftlich ungünstig, sind zumindest die Einzelmaßnahmen mit günstiger Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Ausgenommen werden können geschützte Baudenkmäler und Gebäude des Kulturerbes, Gebäude für Gottesdienst und religiöse Zwecke, provisorische Gebäude bis zwei Jahre Nutzungsdauer, Industrieanlagen, Werkstätten und landwirtschaftliche Nutzgebäude mit niedrigem Energiebedarf, saisonal genutzte Wohngebäude, frei stehende Gebäude unter 50 m² sowie Verteidigungsgebäude. Die Mitgliedstaaten müssen die Umsetzung durch Überwachungsmechanismen und Sanktionen sicherstellen. Die zweite Stufe — der 26 %-Schwellenwert ab 2033 — ist als eigene Pflicht erfasst. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 9 Absätze 1, 3, 5, 6 und 7. | All non-residential buildings of the company, in particular branches, logistics centres and administrative buildings. | Alle Nichtwohngebäude des Unternehmens, insbesondere Filialen, Logistikzentren und Verwaltungsgebäude. | Building owner; operationally real estate and energy management. | Gebäudeeigentümer; operativ Immobilien- und Energiemanagement. | Reconciliation of the indicator stated in each building’s energy performance certificate with the nationally set 16 % threshold. | Abgleich des im Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgewiesenen Indikators je Gebäude mit dem national festgelegten 16 %-Schwellenwert. | Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 5 Buchstabe a | ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen
RS79 | Keep non-residential buildings below the 26 % threshold from 2033 | Nichtwohngebäude ab 2033 unterhalb des 26 %-Schwellenwerts halten | other | continuous | annual | 5 | finance, sustainability, operations, compliance | Second step of the minimum energy performance standards: each Member State also sets a maximum threshold above which 26 % of its national non-residential building stock sits. From 2033 all non-residential buildings must be below that stricter threshold. Content, evidence and exemptions mirror the first step from 2030; only the second step is recorded here, because one obligation revision can carry only one application date and one rule set. In their roadmaps under Article 3(1), point (b), Member States also set timelines for non-residential buildings to meet lower thresholds by 2040 and 2050. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 9(1), (5), (6) and (7). | Zweite Stufe der Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz: Jeder Mitgliedstaat legt zusätzlich einen maximalen Schwellenwert fest, über dem 26 % seines nationalen Nichtwohngebäudebestands liegen. Ab 2033 müssen alle Nichtwohngebäude unterhalb dieses strengeren Schwellenwerts liegen. Inhalt, Nachweis und Ausnahmen entsprechen der ersten Stufe ab 2030; erfasst ist hier allein die zweite Stufe, weil eine Pflichtfassung nur einen Anwendungsbeginn und ein Regelwerk tragen kann. In ihren Fahrplänen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b legen die Mitgliedstaaten außerdem Zeitpläne fest, damit Nichtwohngebäude bis 2040 und 2050 niedrigere Schwellenwerte einhalten. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 9 Absätze 1, 5, 6 und 7. | All non-residential buildings of the company. | Alle Nichtwohngebäude des Unternehmens. | Building owner; operationally real estate and energy management. | Gebäudeeigentümer; operativ Immobilien- und Energiemanagement. | Reconciliation of the indicator stated in each building’s energy performance certificate with the nationally set 26 % threshold. | Abgleich des im Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgewiesenen Indikators je Gebäude mit dem national festgelegten 26 %-Schwellenwert. | Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 5 Buchstabe b | ab 2033 unterhalb des Schwellenwerts von 26 % liegen
RS80 | Install suitable solar energy installations on new non-residential buildings | Geeignete Solarenergieanlagen auf neuen Nichtwohngebäuden errichten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | Suitable solar energy installations must be installed on buildings where technically suitable and economically and functionally feasible. In addition, all new buildings must be designed to optimise their solar energy generation potential on the basis of the solar irradiance of the site, so that solar technologies can later be installed cost-effectively. The installations must be in place by 31 December 2026 on all new non-residential buildings with more than 250 m² of useful floor area; the same date applies to all new public buildings. Existing non-residential buildings undergoing a major renovation or a measure requiring a permit, and new residential buildings and new covered car parks, have later dates and are recorded as separate obligations. Existing public buildings must be equipped by the end of 2027, 2028 or 2030 depending on their useful floor area. Member States set national criteria for practical implementation and possible exemptions for certain building types and may use the ground floor area instead of the useful floor area. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 10(1), (3), (4) and (5). | Auf Gebäuden sind geeignete Solarenergieanlagen zu errichten, soweit das technisch geeignet sowie wirtschaftlich und funktional realisierbar ist. Außerdem sind alle neuen Gebäude so zu konzipieren, dass ihr Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie auf der Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird, um die spätere kosteneffiziente Installation zu ermöglichen. Die Anlagen sind bis zum 31. Dezember 2026 auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m² zu errichten; derselbe Stichtag gilt für alle neuen öffentlichen Gebäude. Bestehende Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung oder einer genehmigungspflichtigen Maßnahme unterzogen werden, sowie neue Wohngebäude und neue überdachte Parkplätze haben spätere Stichtage und sind als eigene Pflichten erfasst. Bestehende öffentliche Gebäude sind je nach Gesamtnutzfläche bis Ende 2027, 2028 oder 2030 auszustatten. Die Mitgliedstaaten legen national Kriterien für die praktische Umsetzung und mögliche Ausnahmen für bestimmte Gebäudearten fest und können statt der Nutzfläche die Erdgeschossfläche heranziehen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 10 Absätze 1, 3, 4 und 5. | Roof and façade areas of the company’s new non-residential buildings. | Dach- und Fassadenflächen neuer Nichtwohngebäude des Unternehmens. | Building owner; operationally real estate and energy management together with building services engineering. | Gebäudeeigentümer; operativ Immobilien- und Energiemanagement gemeinsam mit der technischen Gebäudeausrüstung. | Reconciliation of the solar capacity installed per building with the nationally set criteria and documentation of the assessment of technical suitability and economic feasibility. | Abgleich der je Gebäude installierten Solarleistung mit den national festgelegten Kriterien und Dokumentation der Prüfung der technischen Eignung und wirtschaftlichen Realisierbarkeit. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a | bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
RS83 | Install recharging and bicycle infrastructure on new construction and major renovation | Lade- und Fahrradinfrastruktur bei Neubau und größerer Renovierung errichten | other | event_triggered |  | 3 | sustainability, operations, compliance | For new non-residential buildings with more than five car parking spaces and for non-residential buildings with more than five car parking spaces undergoing a major renovation, the following must be installed: at least one recharging point for every fifth car parking space, pre-cabling for at least 50 % of the car parking spaces and ducting infrastructure for the remaining spaces, and bicycle parking spaces representing at least 15 % of the average or at least 10 % of the total user capacity. For office buildings, at least one recharging point per two parking spaces must be installed instead. Pre-cabling and ducting must be dimensioned so that the required number of recharging points can be used simultaneously and efficiently. Residential buildings are not covered by this obligation. Article 14(4) sets a lower threshold and a different scope of equipment for them; it is recorded as a separate obligation, “Install recharging and bicycle infrastructure in residential buildings on construction and major renovation”, with the rule set for residential buildings. Exemptions: Member States may exempt certain building categories where the recharging infrastructure would depend on isolated micro-grids or the building lies in an outermost region and the operation of the local energy system would be significantly disturbed, or where the cost of the recharging and ducting installations exceeds 10 % of the total cost of the major renovation; that cost ratio can only be assessed case by case. The bicycle parking requirements may be adapted for building categories not usually accessed by bicycle. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 14(1), (3), (4), (5) and (6). | Bei neuen Nichtwohngebäuden mit mehr als fünf Autostellplätzen und bei Nichtwohngebäuden mit mehr als fünf Autostellplätzen, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, sind zu errichten: mindestens ein Ladepunkt für jeden fünften Autostellplatz, Vorverkabelung für mindestens 50 % der Autostellplätze und Leitungsinfrastruktur für die übrigen Stellplätze sowie Fahrradstellplätze in Höhe von mindestens 15 % der durchschnittlichen oder mindestens 10 % der gesamten Nutzerkapazität. Bei Bürogebäuden ist abweichend mindestens ein Ladepunkt je zwei Stellplätze zu errichten. Vorverkabelung und Leitungsinfrastruktur sind so zu dimensionieren, dass die vorgeschriebene Zahl von Ladepunkten gleichzeitig und effizient genutzt werden kann. Wohngebäude sind nicht Gegenstand dieser Pflicht. Artikel 14 Absatz 4 stellt für sie eine niedrigere Schwelle und einen anderen Ausstattungsumfang auf; er ist als eigene Pflicht „Lade- und Fahrradinfrastruktur in Wohngebäuden bei Neubau und größerer Renovierung errichten“ mit dem Regelwerk für Wohngebäude erfasst. Ausnahmen: Die Mitgliedstaaten können bestimmte Gebäudekategorien ausnehmen, wenn die Ladeinfrastruktur von isolierten Kleinstnetzen abhinge oder das Gebäude in einem Gebiet in äußerster Randlage liegt und der Betrieb des lokalen Energiesystems erheblich gestört würde, oder wenn die Kosten der Lade- und Leitungsinstallationen mindestens 10 % der Gesamtkosten der größeren Renovierung übersteigen; diese Kostenquote lässt sich nur im Einzelfall beurteilen. Die Anforderungen an die Zahl der Fahrradstellplätze können für Gebäudekategorien angepasst werden, zu denen der Zugang üblicherweise nicht mit Fahrrädern erfolgt. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 14 Absätze 1, 3, 4, 5 und 6. | Car parks of the company’s buildings, the recharging infrastructure installed there and the bicycle parking spaces. | Parkplätze der Gebäude des Unternehmens, die dort errichtete Ladeinfrastruktur und die Fahrradstellplätze. | Building owner; operationally construction and real estate management together with electrical design. | Gebäudeeigentümer; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Elektroplanung. | Reconciliation of the number of recharging points installed, pre-cabled spaces and bicycle parking spaces with the number of parking spaces of the building. | Abgleich der Zahl der errichteten Ladepunkte, der vorverkabelten Stellplätze und der Fahrradstellplätze mit der Stellplatzzahl des Gebäudes. | Artikel 14 Absatz 1 | In Bezug auf neue Nichtwohngebäude, die über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, und Nichtwohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als fünf Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS85 | Equip existing non-residential buildings with more than 20 parking spaces with recharging infrastructure and bicycle parking by 1 January 2027 | Bestehende Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Stellplätzen bis 1. Januar 2027 mit Ladeinfrastruktur und Fahrradstellplätzen ausstatten | other | one_time |  | 3 | sustainability, operations, compliance | All non-residential buildings with more than 20 car parking spaces must, by 1 January 2027, have at least one recharging point per ten car parking spaces or ducting infrastructure — conduits for electric cables — for at least 50 % of the car parking spaces, so that recharging points can be installed later. In addition, bicycle parking spaces representing at least 15 % of the average or at least 10 % of the total user capacity must be provided, with room for bicycles larger than standard ones. This obligation is recorded separately from the one on new construction and major renovation because it attaches to a fixed date in the existing stock rather than to a building project, and because it has a different parking threshold and a different equipment ratio. For buildings owned or used by public bodies, pre-cabling of at least 50 % of the spaces by 1 January 2033 is added. Member States may postpone implementation until 1 January 2029 for non-residential buildings renovated in the two years before 28 May 2024 to meet national requirements under Article 8(3) of Directive 2010/31/EU. The exemptions in Article 14(5) also apply here. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 14(2), (3), (5) and (6). | Alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen müssen bis zum 1. Januar 2027 mindestens einen Ladepunkt je zehn Autostellplätze oder eine Leitungsinfrastruktur — Schutzrohre für Elektrokabel — für mindestens 50 % der Autostellplätze haben, um die spätere Errichtung von Ladepunkten zu ermöglichen. Zusätzlich sind Fahrradstellplätze in Höhe von mindestens 15 % der durchschnittlichen oder mindestens 10 % der gesamten Nutzerkapazität bereitzustellen, mit Platz auch für Fahrräder mit größeren Abmessungen. Diese Pflicht ist von der Pflicht bei Neubau und größerer Renovierung getrennt erfasst, weil sie an einen festen Stichtag im Gebäudebestand anknüpft und nicht an ein Bauvorhaben, und weil sie eine andere Stellplatzschwelle und eine andere Ausstattungsquote hat. Für Gebäude im Eigentum oder in der Nutzung öffentlicher Einrichtungen kommt die Vorverkabelung von mindestens 50 % der Stellplätze bis zum 1. Januar 2033 hinzu. Die Mitgliedstaaten können die Umsetzung für Nichtwohngebäude, die in den zwei Jahren vor dem 28. Mai 2024 nach den nationalen Anforderungen zu Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2010/31/EU renoviert wurden, bis zum 1. Januar 2029 aufschieben. Die Ausnahmen des Artikels 14 Absatz 5 gelten auch hier. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 14 Absätze 2, 3, 5 und 6. | Car parks of the company’s existing non-residential buildings, the recharging infrastructure installed there and the bicycle parking spaces. | Parkplätze bestehender Nichtwohngebäude des Unternehmens, die dort errichtete Ladeinfrastruktur und die Fahrradstellplätze. | Building owner; operationally real estate management together with electrical design. | Gebäudeeigentümer; operativ Immobilienmanagement gemeinsam mit der Elektroplanung. | Reconciliation of the recharging points installed or the ducting prepared per site with the number of parking spaces at the cut-off date of 1 January 2027. | Abgleich der je Standort errichteten Ladepunkte oder der vorbereiteten Leitungsinfrastruktur mit der Stellplatzzahl zum Stichtag 1. Januar 2027. | Artikel 14 Absatz 2 | In Bezug auf alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2027 für Folgendes
RS86 | Install, replace and upgrade technical building systems in line with the system requirements | Gebäudetechnische Systeme nach den Systemanforderungen einbauen, ersetzen und modernisieren | other | event_triggered |  | 3 | operations, compliance | Where technical building systems are installed in, replaced in or upgraded in new or existing buildings, they must meet the nationally set system requirements on overall energy performance, proper installation, appropriate sizing, adjustment and control and, where relevant, hydronic balancing; those requirements reach at least the most recent cost-optimal levels. They apply in so far as this is technically, functionally and economically feasible. In detail: new buildings must be equipped with self-regulating devices for the separate regulation of the temperature in each room or, where justified, in a designated heated or cooled zone or, where possible, with a hydronic balancing system; in existing buildings this is required when the heat or cold generator is replaced. Zero-emission non-residential buildings must be equipped with measuring and control devices for monitoring and regulating indoor air quality; in existing non-residential buildings this applies on major renovation. New residential buildings and residential buildings undergoing a major renovation must, from 29 May 2026, be equipped with continuous electronic monitoring, with effective control functionalities for generation, distribution, storage and hydronic balancing, and with the ability to react to external signals; single-family houses undergoing a major renovation may be exempted where installation costs exceed the benefits. Requirements on adequate indoor environmental quality standards must also be met. Compliance option: Member States may set specific system requirements to facilitate the efficient installation and operation of low-temperature heating systems; these only apply to those who choose that route. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 13(1) to (5) and (11), Annex I. | Werden gebäudetechnische Systeme in neue oder bestehende Gebäude eingebaut, ersetzt oder modernisiert, müssen sie die national festgelegten Systemanforderungen zur Gesamtenergieeffizienz, zur ordnungsgemäßen Installation, zur angemessenen Dimensionierung, Einstellung und Überwachung und gegebenenfalls zum hydraulischen Abgleich einhalten; diese Anforderungen erreichen mindestens die aktuellsten kostenoptimalen Niveaus. Die Anforderungen gelten, soweit das technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist. Dazu gehören im Einzelnen: neue Gebäude sind mit selbstregulierenden Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern gerechtfertigt, in einem bestimmten beheizten oder gekühlten Bereich oder, sofern möglich, mit einem hydraulischen Abgleichssystem auszustatten; in bestehenden Gebäuden ist das beim Austausch des Wärme- oder Kälteerzeugers vorgeschrieben. Nullemissionsnichtwohngebäude sind mit Mess- und Kontrollvorrichtungen zur Überwachung und Regelung der Raumluftqualität auszustatten; in bestehenden Nichtwohngebäuden gilt das bei größerer Renovierung. Neue Wohngebäude und Wohngebäude in größerer Renovierung sind ab dem 29. Mai 2026 mit einer kontinuierlichen elektronischen Überwachungsfunktion, mit wirksamen Steuerungsfunktionen für Erzeugung, Verteilung, Speicherung und hydraulischen Abgleich und mit der Fähigkeit auszustatten, auf externe Signale zu reagieren; Einfamilienhäuser in größerer Renovierung können ausgenommen werden, wenn die Installationskosten die Vorteile übersteigen. Außerdem sind Anforderungen an angemessene Standards der Raumklimaqualität einzuhalten. Erfüllungsoption: Die Mitgliedstaaten können spezifische Systemanforderungen festlegen, um die effiziente Installation und den Betrieb von Niedertemperaturheizungsanlagen zu erleichtern; diese gelten nur für den, der diesen Weg wählt. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 13 Absätze 1 bis 5 und 11, Anhang I. | Heating, cooling, ventilation and hot water systems and the related control and measuring devices in the company’s buildings. | Heizungs-, Kühl-, Lüftungs- und Warmwasseranlagen sowie die zugehörigen Regel- und Messeinrichtungen in den Gebäuden des Unternehmens. | Building owner; operationally building services engineering together with facility management. | Gebäudeeigentümer; operativ die technische Gebäudeausrüstung gemeinsam mit dem Facility Management. | Reconciliation of the installation and commissioning documentation with the nationally set system requirements. | Abgleich der Dokumentation zur Installation und Einstellung der Anlage mit den national festgelegten Systemanforderungen. | Artikel 13 Absatz 1 | Die Systemanforderungen werden für neue gebäudetechnische Systeme sowie für die Ersetzung und Modernisierung von bestehenden gebäudetechnischen Systemen festgelegt
RS88 | Equip non-residential buildings with a system rated output above 70 kW with building automation and control systems | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung von mehr als 70 kW mit Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen ausstatten | other | continuous |  | 4 | sustainability, operations, compliance | Non-residential buildings must be equipped with a building automation and control system in so far as this is technically and economically feasible. The system must continuously monitor, log, analyse and allow adjustment of energy use, establish benchmarks for the building’s energy efficiency, detect losses of efficiency of technical building systems and inform the person responsible about possible improvements, enable communication between connected technical building systems and other applications inside the building including across proprietary technologies, and monitor indoor environmental quality by 29 May 2026. The obligation must be met by 31 December 2029 in non-residential buildings with a rated output for heating systems, air conditioning systems, combined space heating and ventilation systems or combined air conditioning and ventilation systems above 70 kW. For non-residential buildings with an effective rated output above 290 kW it already had to be met by 31 December 2024; that first stage is recorded as a separate obligation. The automatic lighting controls have different dates and are recorded as separate obligations. Buildings whose system performs the required functions are exempt from the regular inspection of heating, ventilation and air-conditioning systems. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 13(9) and (10). | Nichtwohngebäude sind mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung auszustatten, soweit das technisch und wirtschaftlich realisierbar ist. Das System muss den Energieverbrauch kontinuierlich überwachen, protokollieren, analysieren und dessen Anpassung ermöglichen, Benchmarks zur Energieeffizienz des Gebäudes aufstellen, Effizienzverluste gebäudetechnischer Systeme erkennen und die zuständige Person über mögliche Verbesserungen informieren, die Kommunikation zwischen verbundenen gebäudetechnischen Systemen und anderen Anwendungen im Gebäude auch bei unterschiedlichen herstellereigenen Technologien ermöglichen und bis zum 29. Mai 2026 die Raumklimaqualität überwachen. Die Pflicht ist bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäuden mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW zu erfüllen. Für Nichtwohngebäude mit einer effektiven Nennleistung von über 290 kW galt sie bereits bis zum 31. Dezember 2024; diese erste Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Die automatischen Beleuchtungssteuerungen haben andere Stichtage und sind als eigene Pflichten erfasst. Gebäude, deren System die geforderten Funktionen erfüllt, sind von der regelmäßigen Inspektion der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen befreit. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 13 Absätze 9 und 10. | Heating, air conditioning and ventilation systems of the company’s non-residential buildings and their lighting installations. | Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen der Nichtwohngebäude des Unternehmens sowie deren Beleuchtungsanlagen. | Building owner and system operator; operationally facility management together with energy management. | Gebäudeeigentümer und Anlagenbetreiber; operativ das Facility Management gemeinsam mit dem Energiemanagement. | Evidence that the installed system performs the functions listed in Article 13(10), and reconciliation of the system rated output with the 290 kW and 70 kW thresholds. | Nachweis, dass das installierte System die in Artikel 13 Absatz 10 aufgezählten Funktionen erfüllt, und Abgleich der Anlagennennleistung mit den Schwellen von 290 kW und 70 kW. | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe b | bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
RS89 | Have an energy performance certificate issued | Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausstellen lassen | approval | event_triggered | other_frequency | 3 | legal, operations, compliance | A digital energy performance certificate must be issued for buildings and building units when they are constructed, when they have undergone a major renovation, when they are sold or let to a new tenant, or when a lease is renewed; for existing buildings owned or occupied by public bodies the duty applies without such a trigger. Where a valid certificate issued under Directive 2010/31/EU or under this Directive already exists for the building or building unit, the duty does not apply. On request a paper version must also be issued. The certificate is issued by independent experts on the basis of an on-site visit, which may where applicable be carried out virtually; it must be understandable, easy to read and machine-readable and follow the template in Annex V. From 29 May 2026 it states the energy performance class on a closed A to G scale. It contains recommendations for the cost-optimal or cost-effective improvement of the building, an assessment of whether heating, ventilation, air conditioning and hot water systems can be adapted to more efficient temperature settings, and an assessment of the remaining lifetime of heating and air conditioning systems; for class A buildings the recommendations are not required. Validity does not exceed ten years. For building units the certificate may be based on a common certificate for the whole building or on the assessment of a comparable building unit. Handover variant: where a building is sold or let before construction or a major renovation, Member States may require the seller to provide an assessment of the future energy performance; the certificate is then issued at the latest on completion and must reflect the actual state. Member States may exempt the building categories listed in Article 5(3), points (b), (c) and (e). The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 20(1), (3), (5), (6) and (8), Article 19(1) to (14), Annex V. | Für Gebäude und Gebäudeteile ist ein digitaler Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausstellen zu lassen, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder an einen neuen Mieter vermietet werden oder wenn ein Mietvertrag verlängert wird; für bestehende Gebäude im Eigentum oder in der Nutzung öffentlicher Einrichtungen besteht die Pflicht ohne diesen Anlass. Liegt für das Gebäude oder den Gebäudeteil bereits ein gültiger Ausweis nach der Richtlinie 2010/31/EU oder nach dieser Richtlinie vor, entfällt die Pflicht. Auf Antrag ist zusätzlich eine Papierfassung auszustellen. Der Ausweis wird von unabhängigen Sachverständigen auf der Grundlage einer Inaugenscheinnahme am Standort ausgestellt, die gegebenenfalls virtuell erfolgen kann; er muss verständlich, leicht lesbar und maschinenlesbar sein und der Vorlage in Anhang V entsprechen. Ab dem 29. Mai 2026 weist er die Gesamtenergieeffizienzklasse auf einer geschlossenen Skala von A bis G aus. Er enthält Empfehlungen zur kostenoptimalen oder kosteneffizienten Verbesserung, eine Beurteilung der Anpassbarkeit von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Warmwasseranlagen an effizientere Temperatureinstellungen und eine Bewertung der verbleibenden Lebensdauer von Heizungs- und Klimaanlagen; bei Klasse A entfallen die Empfehlungen. Die Gültigkeitsdauer beträgt höchstens zehn Jahre. Für Gebäudeeinheiten kann der Ausweis auf einem gemeinsamen Ausweis für das gesamte Gebäude oder auf der Bewertung eines vergleichbaren Gebäudeteils beruhen. Übergabevariante: Wird ein Gebäude vor dem Bau oder einer größeren Renovierung verkauft oder vermietet, können die Mitgliedstaaten verlangen, dass der Verkäufer eine Einschätzung der künftigen Gesamtenergieeffizienz zur Verfügung stellt; der Ausweis ist dann spätestens bei Fertigstellung auszustellen und muss den Ist-Zustand widerspiegeln. Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben b, c und e genannten Gebäudekategorien ausnehmen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 20 Absätze 1, 3, 5, 6 und 8, Artikel 19 Absätze 1 bis 14, Anhang V. | All buildings and building units of the company that are constructed, renovated, sold or let. | Alle Gebäude und Gebäudeteile des Unternehmens, die gebaut, renoviert, verkauft oder vermietet werden. | Building owner; the certificate itself is issued by an independent qualified or certified expert. | Gebäudeeigentümer; die Ausstellung selbst obliegt einem unabhängigen, qualifizierten oder zertifizierten Sachverständigen. | Check whether a valid certificate no more than ten years old exists for each affected building and building unit and whether it follows the template in Annex V. | Prüfung, ob für jedes betroffene Gebäude und jeden betroffenen Gebäudeteil ein gültiger, höchstens zehn Jahre alter Ausweis vorliegt und ob er der Vorlage in Anhang V entspricht. | Artikel 20 Absatz 1 | Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer größeren Renovierung unterzogen wurden, wenn sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder für die ein Mietvertrag verlängert wird
RS90 | Disclose the energy performance certificate: present it, hand it over and state it in advertisements | Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz offenlegen: vorlegen, aushändigen und in Anzeigen angeben | reporting | event_triggered |  | 2 | sales, operations, communications, compliance | On construction, major renovation, sale or letting of buildings or building units and on renewal of a lease, the energy performance certificate must be presented to the prospective tenant or buyer and handed over to the tenant or buyer. On sale or letting a certificate must exist, and online and offline sale or rental advertisements, including on property search websites, must state the energy performance indicator and the energy performance class given in the certificate. Member States carry out sample checks or other checks to ensure compliance. The permanent display of the certificate under Article 21 is not part of this obligation: it exists continuously and is not triggered by a transaction. It is recorded as a separate obligation, “Display the energy performance certificate in the non-residential building”. The Article applies in accordance with national rules on joint ownership or common ownership; any legal effects of the certificate in litigation follow national law. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 20(2), (4), (5) and (7). | Bei Bau, größerer Renovierung, Verkauf oder Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeeinheiten und bei der Verlängerung von Mietverträgen ist der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz dem potenziellen Mieter oder Käufer vorzulegen und dem Mieter oder Käufer auszuhändigen. Bei Verkauf oder Vermietung muss ein Ausweis vorliegen, und in online und offline geschalteten Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen einschließlich der Webseiten von Immobiliensuchportalen sind der im Ausweis angegebene Indikator der Gesamtenergieeffizienz und die dort angegebene Gesamtenergieeffizienzklasse zu nennen. Die Mitgliedstaaten führen Stichprobenkontrollen oder andere Kontrollen durch, um die Einhaltung sicherzustellen. Der dauerhafte Aushang des Ausweises nach Artikel 21 gehört nicht zu dieser Pflicht: Er besteht fortlaufend und knüpft nicht an einen Vorgang an. Er ist als eigene Pflicht „Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz im Nichtwohngebäude aushängen“ erfasst. Der Artikel wird im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften über gemeinschaftliches Eigentum oder Gesamteigentum angewandt; mögliche Rechtswirkungen des Ausweises in Rechtsstreitigkeiten bestimmen sich nach nationalem Recht. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 20 Absätze 2, 4, 5 und 7. | Sale and letting transactions concerning the company’s buildings and building units, and the non-residential buildings in which the certificate must be displayed. | Verkaufs- und Vermietungsvorgänge zu Gebäuden und Gebäudeeinheiten des Unternehmens sowie die Nichtwohngebäude, in denen der Ausweis auszuhängen ist. | Sellers, landlords and the agents they instruct. | Verkäufer, Vermieter und die von ihnen beauftragten Vermittler. | Sampling of sale and rental advertisements and of the display in non-residential buildings, reconciled with the valid certificate. | Stichprobe auf Verkaufs- und Vermietungsanzeigen und auf den Aushang in den Nichtwohngebäuden, abgeglichen mit dem jeweils gültigen Ausweis. | Artikel 20 Absatz 4 | Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeeinheiten ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz vorliegt
RS91 | Have heating, ventilation and air-conditioning systems above 70 kW inspected at least every five years | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen über 70 kW mindestens alle fünf Jahre inspizieren lassen | other | other_frequency |  | 3 | operations, compliance | The accessible parts of heating systems, ventilation systems and air-conditioning systems, and of combinations of them, with a rated output above 70 kW must be inspected regularly. The rated output is the sum of the rated outputs of the heat generators and the cold generators. Systems must be inspected at least every five years. Systems with generators above 290 kW follow a shorter three-year cycle; this is recorded as a separate obligation because one obligation revision can carry only one frequency. The inspection covers the assessment of the generator or generators, the circulation pumps and, where relevant, the components of ventilation systems, air and water distribution systems, hydronic balancing systems and the control system. It also examines the efficiency and sizing of the generators in relation to the building’s demand, the ability of the system to optimise its performance under typical operating conditions and, where relevant, the feasibility of operating it at more efficient temperature settings, together with a basic assessment of the feasibility of reducing on-site fossil fuel use. Exemptions: technical building systems explicitly covered by an agreed energy performance criterion or a contractual arrangement with an agreed level of energy efficiency improvement — such as energy performance contracts — or operated by a utility or network operator and therefore subject to system-side efficiency monitoring are exempt where the overall impact is equivalent. Buildings meeting the criteria of Article 13(10) or (11) are also exempt. Member States may set up separate inspection schemes for residential and non-residential systems and may take equivalent alternative measures instead of inspections. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 23(1) to (7). | Die zugänglichen Teile von Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen und Klimaanlagen und auch Kombinationen daraus mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW sind regelmäßig zu inspizieren. Die Nennleistung ergibt sich aus der Summe der Nennleistungen der Wärmeerzeuger und der Kälteerzeuger. Die Anlagen sind mindestens alle fünf Jahre einer Inspektion zu unterziehen. Für Anlagen mit Generatoren über 290 kW gilt ein kürzerer Turnus von drei Jahren; er ist als eigene Pflicht erfasst, weil eine Pflichtfassung nur eine Häufigkeit tragen kann. Die Inspektion umfasst die Bewertung des Generators oder der Generatoren, der Umwälzpumpen und gegebenenfalls der Komponenten von Lüftungsanlagen, der Luft- und Wasserverteilungssysteme, der hydraulischen Abgleichssysteme und des Steuerungssystems. Geprüft werden außerdem der Wirkungsgrad und die Dimensionierung der Generatoren im Verhältnis zum Bedarf des Gebäudes, die Fähigkeit der Anlage zur Optimierung unter typischen Betriebsbedingungen und, soweit einschlägig, die Realisierbarkeit eines Betriebs mit effizienteren Temperatureinstellungen sowie eine grundlegende Bewertung der Durchführbarkeit einer Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe vor Ort. Ausnahmen: Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein vereinbartes Kriterium für die Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche Abmachung mit vereinbartem Niveau der Energieeffizienzverbesserung fallen — etwa Energieleistungsverträge — oder die von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden und systemseitigen Effizienzmaßnahmen unterliegen, sind ausgenommen, wenn die Gesamtauswirkungen gleichwertig sind. Ebenfalls ausgenommen sind Gebäude, die die Kriterien des Artikels 13 Absatz 10 oder 11 erfüllen. Die Mitgliedstaaten können getrennte Inspektionssysteme für Wohn- und Nichtwohnanlagen einrichten und anstelle der Inspektion gleichwertige alternative Maßnahmen treffen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 23 Absätze 1 bis 7. | Heating, ventilation and air-conditioning systems above 70 kW in the company’s buildings, including commercial refrigeration where it forms part of the air-conditioning system. | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen der Gebäude des Unternehmens mit mehr als 70 kW Nennleistung, einschließlich gewerblicher Kälteanlagen, soweit sie Teil der Klimaanlage sind. | System operator; the inspection itself is carried out by an independent qualified or certified expert. | Anlagenbetreiber; die Inspektion selbst führt ein unabhängiger, qualifizierter oder zertifizierter Sachverständiger durch. | Reconciliation of the system inventory with the inspection reports on file and their dates; due where the last report is more than five years old. | Abgleich der Anlagenliste mit den vorliegenden Inspektionsberichten und deren Datum; fällig, wenn der letzte Bericht älter als fünf Jahre ist. | Artikel 23 Absätze 1 und 3 | Die Anlagen sind mindestens alle fünf Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
RS92 | Have systems with generators above 290 kW inspected at least every three years | Anlagen mit Generatoren über 290 kW mindestens alle drei Jahre inspizieren lassen | other | other_frequency |  | 3 | operations, compliance | For heating, ventilation and air-conditioning systems whose generators have a rated output above 290 kW a shorter inspection cycle applies: they must be inspected at least every three years. Scope, exemptions and evidence mirror the inspection obligation from 70 kW; only the shorter cycle is recorded here, because one obligation revision can carry only one frequency. The inspection covers the assessment of the generator or generators, the circulation pumps and, where relevant, the components of ventilation systems, air and water distribution systems, hydronic balancing systems and the control system. It also examines the efficiency and sizing of the generators in relation to the building’s demand, the ability of the system to optimise its performance under typical operating conditions and, where relevant, the feasibility of operating it at more efficient temperature settings, together with a basic assessment of the feasibility of reducing on-site fossil fuel use. Exemptions: technical building systems explicitly covered by an agreed energy performance criterion or a contractual arrangement with an agreed level of energy efficiency improvement — such as energy performance contracts — or operated by a utility or network operator and therefore subject to system-side efficiency monitoring are exempt where the overall impact is equivalent. Buildings meeting the criteria of Article 13(10) or (11) are also exempt. Member States may set up separate inspection schemes for residential and non-residential systems and may take equivalent alternative measures instead of inspections. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 23(1) to (7). | Für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, deren Generatoren eine Nennleistung von mehr als 290 kW haben, gilt ein kürzerer Inspektionsturnus: Sie sind mindestens alle drei Jahre einer Inspektion zu unterziehen. Umfang, Ausnahmen und Nachweis entsprechen der Inspektionspflicht ab 70 kW; erfasst ist hier allein der kürzere Turnus, weil eine Pflichtfassung nur eine Häufigkeit tragen kann. Die Inspektion umfasst die Bewertung des Generators oder der Generatoren, der Umwälzpumpen und gegebenenfalls der Komponenten von Lüftungsanlagen, der Luft- und Wasserverteilungssysteme, der hydraulischen Abgleichssysteme und des Steuerungssystems. Geprüft werden außerdem der Wirkungsgrad und die Dimensionierung der Generatoren im Verhältnis zum Bedarf des Gebäudes, die Fähigkeit der Anlage zur Optimierung unter typischen Betriebsbedingungen und, soweit einschlägig, die Realisierbarkeit eines Betriebs mit effizienteren Temperatureinstellungen sowie eine grundlegende Bewertung der Durchführbarkeit einer Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe vor Ort. Ausnahmen: Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein vereinbartes Kriterium für die Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche Abmachung mit vereinbartem Niveau der Energieeffizienzverbesserung fallen — etwa Energieleistungsverträge — oder die von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden und systemseitigen Effizienzmaßnahmen unterliegen, sind ausgenommen, wenn die Gesamtauswirkungen gleichwertig sind. Ebenfalls ausgenommen sind Gebäude, die die Kriterien des Artikels 13 Absatz 10 oder 11 erfüllen. Die Mitgliedstaaten können getrennte Inspektionssysteme für Wohn- und Nichtwohnanlagen einrichten und anstelle der Inspektion gleichwertige alternative Maßnahmen treffen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 23 Absätze 1 bis 7. | Heating, ventilation and air-conditioning systems with generators above 290 kW in the company’s buildings. | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen der Gebäude des Unternehmens mit Generatoren über 290 kW Nennleistung. | System operator; the inspection itself is carried out by an independent qualified or certified expert. | Anlagenbetreiber; die Inspektion selbst führt ein unabhängiger, qualifizierter oder zertifizierter Sachverständiger durch. | Reconciliation of the system inventory with the inspection reports on file and their dates; due where the last report is more than three years old. | Abgleich der Anlagenliste mit den vorliegenden Inspektionsberichten und deren Datum; fällig, wenn der letzte Bericht älter als drei Jahre ist. | Artikel 23 Absatz 3 Satz 3 | Anlagen mit Generatoren, deren Nennleistung mehr als 290 kW beträgt, sind mindestens alle drei Jahre einer Inspektion zu unterziehen.
RS93 | Draw up and hand over the inspection report | Inspektionsbericht erstellen und aushändigen | record_keeping | event_triggered |  | 2 | operations, compliance | After each inspection of a heating, ventilation or air-conditioning system an inspection report must be drawn up. It contains the result of the inspection and recommendations for cost-effective improvements to the energy performance of the inspected system; the recommendations may be based on a comparison with the best available and feasible system and with a system of similar type and include, where relevant, the results of the basic assessment of reducing on-site fossil fuel use. Any safety issues identified during the inspection must be indicated; the author is not liable for identifying or indicating them. The report must be handed over to the owner or tenant of the building or building unit and uploaded to the national building energy performance database. This obligation is recorded separately because a different party performs it: it is addressed to the inspecting expert, not to the operator of the system. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of the independent experts and is therefore recorded as a binding obligation of those experts. Further references: Article 24(1) to (3), Article 25(1), Article 22. | Nach jeder Inspektion einer Heizungsanlage, Lüftungsanlage oder Klimaanlage ist ein Inspektionsbericht zu erstellen. Er enthält das Ergebnis der Inspektion sowie Empfehlungen für kosteneffiziente Verbesserungen der Energieeffizienz der kontrollierten Anlage; die Empfehlungen können sich auf einen Vergleich mit der besten verfügbaren und realisierbaren Anlage und mit einer Anlage ähnlicher Bauart stützen und umfassen gegebenenfalls die Ergebnisse der grundlegenden Bewertung zur Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe vor Ort. Alle bei der Inspektion festgestellten Sicherheitsprobleme sind anzugeben; der Verfasser haftet dafür nicht. Der Bericht ist dem Eigentümer oder dem Mieter des Gebäudes oder der Gebäudeeinheit auszuhändigen und in die nationale Datenbank für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden hochzuladen. Diese Pflicht ist getrennt erfasst, weil sie einen anderen Verpflichteten trifft: Sie richtet sich an die inspizierende Person, nicht an den Betreiber der Anlage. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der unabhängigen Sachverständigen sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht der unabhängigen Sachverständigen erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 24 Absätze 1 bis 3, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 22. | Inspected heating, ventilation and air-conditioning systems and the inspection reports produced from them. | Inspizierte Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie die daraus erstellten Inspektionsberichte. | The inspecting expert, that is the independent qualified or certified professional. | Die inspizierende Person, also der unabhängige qualifizierte oder zertifizierte Sachverständige. | Check whether a report exists for every inspection carried out, whether it was handed over and uploaded to the national database. | Prüfung, ob zu jeder durchgeführten Inspektion ein Bericht vorliegt, er ausgehändigt und in die nationale Datenbank hochgeladen wurde. | Artikel 24 Absätze 1 und 2 | Nach jeder Inspektion einer Heizungsanlage, Lüftungsanlage oder Klimaanlage ist ein Inspektionsbericht zu erstellen.
RS84 | Install recharging and bicycle infrastructure in residential buildings on construction and major renovation | Lade- und Fahrradinfrastruktur in Wohngebäuden bei Neubau und größerer Renovierung errichten | other | event_triggered |  | 3 | sustainability, operations, compliance | For new residential buildings with more than three car parking spaces and for residential buildings with more than three car parking spaces undergoing a major renovation, pre-cabling must be installed for at least 50 % of the car parking spaces and ducting, namely conduits for electric cables, for the remaining spaces, so that recharging points for electric vehicles, electrically power-assisted cycles and other L-category vehicles can be installed later. At least two bicycle parking spaces must be provided for every residential building unit. New residential buildings with more than three car parking spaces must in addition be equipped with at least one recharging point. The pre-cabling must be dimensioned to enable the simultaneous use of recharging points on all parking spaces. The requirements apply only where the car park is located inside the building and, for major renovations, the renovation measures include the car park or the electrical infrastructure of the building, or where the car park is physically adjacent to the building and the renovation measures include the car park or the electrical infrastructure of the car park. Member States may adjust the number of bicycle parking spaces on the basis of an assessment by local authorities taking account of local characteristics, and may require as many bicycle parking spaces as appropriate where two spaces per dwelling unit are not feasible on major renovation. Recharging points must allow smart and, where applicable, bidirectional charging under Article 14(6). This obligation is recorded separately from the non-residential duty under Article 14(1) because it has a different threshold (more than three instead of more than five car parking spaces) and a different scope of equipment. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 14(4), (5), (6) and (7). | Bei neuen Wohngebäuden mit mehr als drei Autostellplätzen und bei Wohngebäuden mit mehr als drei Autostellplätzen, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, ist Vorverkabelung für mindestens 50 % der Autostellplätze und für die übrigen Stellplätze Leitungsinfrastruktur, nämlich Schutzrohre für Elektrokabel, zu installieren, damit später Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, elektromotorisch unterstützte Fahrräder und andere Fahrzeuge der Klasse L errichtet werden können. Für jede Wohneinheit sind mindestens zwei Fahrradstellplätze bereitzustellen. Neue Wohngebäude mit mehr als drei Autostellplätzen sind zusätzlich mit mindestens einem Ladepunkt auszustatten. Die Vorverkabelung ist so auszulegen, dass Ladepunkte auf allen Stellplätzen gleichzeitig genutzt werden können. Die Anforderungen gelten nur, wenn der Parkplatz innerhalb des Gebäudes liegt und die Renovierungsmaßnahmen bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfassen, oder wenn der Parkplatz an das Gebäude angrenzt und die Renovierungsmaßnahmen den Parkplatz oder dessen elektrische Infrastruktur umfassen. Die Mitgliedstaaten können die Zahl der Fahrradstellplätze nach einer Bewertung der lokalen Behörden an örtliche Gegebenheiten anpassen; ist bei größerer Renovierung die Bereitstellung von zwei Fahrradstellplätzen je Wohneinheit nicht realisierbar, sind so viele Stellplätze wie angemessen vorzusehen. Die Ladepunkte müssen nach Artikel 14 Absatz 6 intelligentes und gegebenenfalls bidirektionales Laden ermöglichen. Diese Pflicht ist getrennt von der Pflicht für Nichtwohngebäude nach Artikel 14 Absatz 1 erfasst, weil sie eine andere Schwelle (mehr als drei statt mehr als fünf Autostellplätze) und einen anderen Ausstattungsumfang hat. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 14 Absätze 4, 5, 6 und 7. | Car parking spaces, pre-cabling, ducting, recharging points and bicycle parking spaces of the residential buildings concerned. | Autostellplätze, Vorverkabelung, Leitungsinfrastruktur, Ladepunkte und Fahrradstellplätze der betroffenen Wohngebäude. | Owner of the residential building as developer. | Eigentümer des Wohngebäudes als Bauherr. | Check the building permit documents and the as-built documentation for the share of pre-cabled parking spaces, the recharging point and the number of bicycle parking spaces per dwelling unit. | Abgleich der Bau- und Bestandsunterlagen mit dem Anteil vorverkabelter Stellplätze, dem Ladepunkt und der Zahl der Fahrradstellplätze je Wohneinheit. | Artikel 14 Absatz 4 | In Bezug auf neue Wohngebäude, die über mehr als drei Autostellplätze verfügen, und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden und über mehr als drei Autostellplätze verfügen, sorgen die Mitgliedstaaten für Folgendes
RS88 | Install automatic lighting controls in non-residential buildings with a system rated output above 70 kW | Automatische Beleuchtungssteuerungen in Nichtwohngebäuden mit einer Anlagennennleistung von mehr als 70 kW einrichten | other | continuous |  | 2 | sustainability, operations, compliance | Non-residential buildings must be equipped with automatic lighting controls in so far as this is technically and economically feasible. The controls must be suitably zoned and capable of occupancy detection. The obligation must be met by 31 December 2029 in non-residential buildings with a rated output for heating systems, air-conditioning systems, systems for combined space heating and ventilation or systems for combined air conditioning and ventilation above 70 kW. For buildings above 290 kW it already has to be met by 31 December 2027; that first stage is recorded as a separate obligation. This obligation is recorded separately from the building automation and control systems under Article 13(9) because it requires a different action and has different dates. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 13(12). | Nichtwohngebäude sind mit automatischen Beleuchtungssteuerungen auszustatten, soweit das technisch und wirtschaftlich realisierbar ist. Die Steuerungen müssen angemessen zoniert sein und über eine Belegungserkennung verfügen. Die Pflicht ist bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäuden mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW zu erfüllen. Für Gebäude mit mehr als 290 kW gilt sie bereits bis zum 31. Dezember 2027; diese erste Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Diese Pflicht ist getrennt von der Gebäudeautomation nach Artikel 13 Absatz 9 erfasst, weil sie eine andere Handlung verlangt und andere Stichtage hat. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 13 Absatz 12. | Lighting installations of the non-residential buildings concerned and their control systems. | Beleuchtungsanlagen der betroffenen Nichtwohngebäude und deren Steuerungen. | Owner and operator of the non-residential building. | Eigentümer und Betreiber des Nichtwohngebäudes. | Check the building inventory for rated output and for the presence of zoned lighting controls with occupancy detection. | Abgleich der Gebäudeliste mit der Anlagennennleistung und dem Vorhandensein zonierter Beleuchtungssteuerungen mit Belegungserkennung. | Artikel 13 Absatz 12 Buchstabe b | von mehr als 70 kW bis zum 31. Dezember 2029 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sind
RS94 | Display the energy performance certificate in the non-residential building | Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz im Nichtwohngebäude aushängen | reporting | continuous |  | 1 | operations, communications, compliance | In a non-residential building for which an energy performance certificate has been issued under Article 20(1), a certificate must be displayed in a prominent and clearly visible place. The duty depends only on a certificate having been issued, not on the building being open to or frequently visited by the public. Buildings occupied by public bodies and frequently visited by the public are covered by the parallel duty in Article 21(1). There is no obligation to display the recommendations contained in the certificate. The duty exists continuously for as long as a certificate is in force; it is recorded separately from the transaction-triggered disclosure duties under Article 20 because it is not triggered by an event. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. Further references: Article 21(1) to (3), Article 20(1). | In einem Nichtwohngebäude, für das nach Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde, ist ein Ausweis an einer auffälligen und für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle anzubringen. Die Pflicht hängt allein davon ab, dass ein Ausweis ausgestellt wurde, nicht davon, ob das Gebäude Publikumsverkehr hat. Gebäude, die von öffentlichen Einrichtungen genutzt werden und starken Publikumsverkehr aufweisen, erfasst die parallele Pflicht des Artikels 21 Absatz 1. Eine Pflicht zum Aushang der im Ausweis enthaltenen Empfehlungen besteht nicht. Die Pflicht besteht dauerhaft, solange ein Ausweis gilt; sie ist getrennt von den an einen Vorgang anknüpfenden Offenlegungspflichten des Artikels 20 erfasst, weil sie nicht durch ein Ereignis ausgelöst wird. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 21 Absätze 1 bis 3, Artikel 20 Absatz 1. | Non-residential buildings of the company for which an energy performance certificate has been issued. | Nichtwohngebäude des Unternehmens, für die ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde. | Owner or operator of the non-residential building. | Eigentümer oder Betreiber des Nichtwohngebäudes. | Walk-through check of every non-residential building with a certificate: is a current certificate displayed in a prominent and clearly visible place? | Begehungskontrolle je Nichtwohngebäude mit Ausweis: Hängt ein gültiger Ausweis an auffälliger und gut sichtbarer Stelle aus? | Artikel 21 Absatz 2 | bei Nichtwohngebäuden, für die gemäß Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wurde, ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz an einer auffälligen und für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird
RS95 | Make certificates, renovation passports, smart readiness indicators and inspection reports available on request | Ausweise, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte auf Aufforderung zur Verfügung stellen | record_keeping | event_triggered |  | 1 | legal, operations, compliance | Energy performance certificates, renovation passports, smart readiness indicators and inspection reports for heating, ventilation and air-conditioning systems must be made available to the competent authorities or bodies on request. The request comes from the independent control systems that Member States have to establish for these documents under Article 27(1); those systems check a statistically significant percentage of the documents each year against the criteria of Annex VI. In practice this means keeping the documents to hand and being able to produce them without delay. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of the holders of those documents and is therefore recorded as a binding obligation. Further references: Article 27(1) to (3), Annex VI. | Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sind den zuständigen Behörden oder Stellen auf Aufforderung zur Verfügung zu stellen. Die Aufforderung kommt von den unabhängigen Kontrollsystemen, die die Mitgliedstaaten nach Artikel 27 Absatz 1 für diese Unterlagen einzurichten haben; sie überprüfen jährlich einen statistisch signifikanten Anteil der Unterlagen anhand der Kriterien des Anhangs VI. Praktisch verlangt das, die Unterlagen greifbar zu halten und ohne Verzug vorlegen zu können. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Inhaber dieser Unterlagen sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht erfasst. Weitere Fundstellen: Artikel 27 Absätze 1 bis 3, Anhang VI. | Energy performance certificates, renovation passports, smart readiness indicators and inspection reports held for the company’s buildings and technical building systems. | Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte zu den Gebäuden und gebäudetechnischen Systemen des Unternehmens. | Owner or operator holding the document. | Eigentümer oder Betreiber, bei dem die Unterlage vorliegt. | Check that all four types of document are held in a single, retrievable place for every building and every technical building system. | Prüfung, ob alle vier Unterlagenarten je Gebäude und je gebäudetechnischem System an einer Stelle abrufbar vorliegen. | Artikel 27 Absatz 3 | dass die in Absatz 1 genannten Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspässe, Intelligenzfähigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte den zuständigen Behörden oder Stellen auf Aufforderung zur Verfügung gestellt werden
RS75 | Build new buildings owned by public bodies as zero-emission buildings | Neue Gebäude im Eigentum öffentlicher Einrichtungen als Nullemissionsgebäude errichten | other | event_triggered |  | 5 | sustainability, operations, compliance | New buildings owned by public bodies must be built as zero-emission buildings. A zero-emission building causes no on-site carbon dioxide emissions from fossil fuels, has a very high energy performance and must, where economically and technically feasible, be able to react to external signals and adapt its energy use, generation or storage. Its energy demand must not exceed the nationally set maximum threshold, which is at least 10 % below the threshold applicable to nearly zero-energy buildings on 28 May 2024; operational greenhouse gas emissions are also subject to a nationally set maximum threshold. The total annual primary energy use must be covered by renewable energy generated on site or nearby, by a renewable energy community, by an efficient district heating and cooling system or by carbon-free sources; where that is not technically or economically feasible, other grid energy meeting nationally set criteria is sufficient. The obligation applies from 1 January 2028 to new buildings owned by public bodies. From 1 January 2030 it applies to all new buildings; that second stage is recorded as a separate obligation. Until then every new building must be at least a nearly zero-energy building and meet the nationally set minimum energy performance requirements. Member States may exempt buildings for which a building permit application was already made before those dates. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. | Neue Gebäude im Eigentum öffentlicher Einrichtungen sind als Nullemissionsgebäude zu errichten. Ein Nullemissionsgebäude verursacht an seinem Standort keine CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen, hat eine sehr hohe Gesamtenergieeffizienz und muss, soweit wirtschaftlich und technisch realisierbar, auf externe Signale reagieren und seinen Energieverbrauch, seine Energieerzeugung oder -speicherung anpassen können. Der Energiebedarf darf den national festgelegten Höchstwert nicht überschreiten, der mindestens 10 % unter dem am 28. Mai 2024 geltenden Schwellenwert für Niedrigstenergiegebäude liegt; auch die betriebsbedingten Treibhausgasemissionen unterliegen einem national festgelegten Höchstwert. Der gesamte jährliche Primärenergieverbrauch ist aus erneuerbaren Quellen am Standort oder in dessen Nähe, aus einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft, aus einem effizienten Fernwärme- und -kältesystem oder aus kohlenstofffreien Quellen zu decken; ist das technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, genügt andere Netzenergie nach national festgelegten Kriterien. Die Pflicht gilt ab dem 1. Januar 2028 für neue Gebäude, die sich im Eigentum öffentlicher Einrichtungen befinden. Ab dem 1. Januar 2030 gilt sie für alle neuen Gebäude; diese zweite Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Bis dahin muss jedes neue Gebäude mindestens ein Niedrigstenergiegebäude sein und die national festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfüllen. Die Mitgliedstaaten können Gebäude ausnehmen, für die vor diesen Zeitpunkten bereits ein Baugenehmigungsantrag oder ein entsprechender Antrag gestellt wurde. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. | Newly constructed buildings owned by public bodies. | Neu errichtete Gebäude im Eigentum öffentlicher Einrichtungen. | Developer and building owner; operationally construction and real estate management together with the design team. | Bauherr und Gebäudeeigentümer; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Reconciliation of the energy demand calculation and the energy performance certificate against the nationally set maximum threshold for zero-emission buildings. | Abgleich des Energiebedarfsnachweises und des Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz mit dem national festgelegten Höchstwert für Nullemissionsgebäude. | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 neue Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
RS77 | Calculate the life-cycle global warming potential of new buildings with more than 1 000 m² of useful floor area and disclose it in the energy performance certificate | Lebenszyklus-Treibhauspotenzial neuer Gebäude mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche berechnen und im Energieausweis offenlegen | reporting | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | For new buildings with more than 1 000 m² of useful floor area the life-cycle global warming potential must be calculated under the Union framework for national calculation and disclosed in the building’s energy performance certificate. The Union framework builds on EN 15978, uses a fixed reference period of 50 years, sets a uniform scope for building components and technical equipment, requires calculation already at the design stage and disclosure of the as-built state, prescribes a hierarchy of input data and requires results for at least each life-cycle stage. The obligation applies from 1 January 2028. From 1 January 2030 it applies to all new buildings; that second stage is recorded as a separate obligation. Member States may exempt buildings for which a building permit application was already made before those dates, and the building categories they exempt from the certificate duty. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. | Für neue Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m² ist das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial nach dem Unionsrahmen für die nationale Berechnung zu berechnen und im Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes offenzulegen. Der Unionsrahmen stützt sich auf EN 15978, setzt einen festen Bezugszeitraum von 50 Jahren an, legt einen einheitlichen Anwendungsbereich für Gebäudekomponenten und technische Ausrüstung fest, verlangt eine Berechnung bereits in der Planungsphase und eine Offenlegung des „As-Built“-Zustands, gibt eine Hierarchie der Eingabedaten vor und schreibt eine Angabe mindestens je Lebenszyklusphase vor. Die Pflicht gilt ab dem 1. Januar 2028. Ab dem 1. Januar 2030 gilt sie für alle neuen Gebäude; diese zweite Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Die Mitgliedstaaten können Gebäude ausnehmen, für die vor diesen Zeitpunkten bereits ein Baugenehmigungsantrag gestellt wurde, sowie Gebäudekategorien, die sie von der Ausweispflicht ausnehmen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. | All newly constructed buildings of the company and the construction products and technical building systems installed in them. | Alle neu errichteten Gebäude des Unternehmens sowie die darin verbauten Bauprodukte und gebäudetechnischen Systeme. | Developer and building owner; operationally the design team together with sustainability management. | Bauherr und Gebäudeeigentümer; operativ die Fachplanung gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsmanagement. | Check whether the energy performance certificate of the completed building states the life-cycle global warming potential per life-cycle stage and whether the calculation follows the Union framework of Annex III. | Prüfung, ob der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des fertiggestellten Gebäudes das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial je Lebenszyklusphase ausweist und ob die Berechnung dem Unionsrahmen des Anhangs III folgt. | Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
RS81 | Install suitable solar energy installations on existing non-residential buildings undergoing a major renovation or a measure requiring a permit | Geeignete Solarenergieanlagen auf bestehenden Nichtwohngebäuden bei größerer Renovierung oder genehmigungspflichtiger Maßnahme errichten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | Suitable solar energy installations must be installed on existing non-residential buildings with more than 500 m² of useful floor area when the building undergoes a major renovation or a measure that requires an administrative permit for building renovation, roof works or the installation of a technical building system, where technically suitable and economically and functionally feasible. Member States must ensure this by 31 December 2027. Member States set national criteria for practical implementation and possible exemptions for certain building types and may use the ground floor area instead of the useful floor area. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. | Auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m² sind geeignete Solarenergieanlagen zu errichten, wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert, soweit das technisch geeignet sowie wirtschaftlich und funktional realisierbar ist. Die Mitgliedstaaten haben das bis zum 31. Dezember 2027 sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten legen national Kriterien für die praktische Umsetzung und mögliche Ausnahmen für bestimmte Gebäudearten fest und können statt der Nutzfläche die Erdgeschossfläche heranziehen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. | Roof and façade areas of the company’s existing non-residential buildings undergoing a major renovation or a measure requiring a permit. | Dach- und Fassadenflächen bestehender Nichtwohngebäude des Unternehmens bei größerer Renovierung oder genehmigungspflichtiger Maßnahme. | Building owner; operationally real estate and energy management together with building services engineering. | Gebäudeeigentümer; operativ Immobilien- und Energiemanagement gemeinsam mit der technischen Gebäudeausrüstung. | Reconciliation of the solar capacity installed per building with the nationally set criteria and documentation of the assessment of technical suitability and economic feasibility. | Abgleich der je Gebäude installierten Solarleistung mit den national festgelegten Kriterien und Dokumentation der Prüfung der technischen Eignung und wirtschaftlichen Realisierbarkeit. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c | bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2, wenn das Gebäude einer größeren Renovierung oder einer Maßnahme unterzogen wird, die eine behördliche Genehmigung für Gebäuderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebäudetechnischen Systems erfordert
RS82 | Install suitable solar energy installations on new residential buildings and new covered car parks | Geeignete Solarenergieanlagen auf neuen Wohngebäuden und neuen überdachten Parkplätzen errichten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | Suitable solar energy installations must be installed on all new residential buildings and on all new covered car parks physically adjacent to buildings, where technically suitable and economically and functionally feasible. Member States must ensure this by 31 December 2029. Member States set national criteria for practical implementation and possible exemptions for certain building types and may use the ground floor area instead of the useful floor area. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. | Auf allen neuen Wohngebäuden und auf allen neuen überdachten Parkplätzen, die physisch an Gebäude angrenzen, sind geeignete Solarenergieanlagen zu errichten, soweit das technisch geeignet sowie wirtschaftlich und funktional realisierbar ist. Die Mitgliedstaaten haben das bis zum 31. Dezember 2029 sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten legen national Kriterien für die praktische Umsetzung und mögliche Ausnahmen für bestimmte Gebäudearten fest und können statt der Nutzfläche die Erdgeschossfläche heranziehen. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. | Roof areas of the company’s new residential buildings and new covered car parks adjacent to buildings. | Dachflächen neuer Wohngebäude des Unternehmens und neue überdachte Parkplätze, die an Gebäude angrenzen. | Building owner; operationally real estate and energy management together with building services engineering. | Gebäudeeigentümer; operativ Immobilien- und Energiemanagement gemeinsam mit der technischen Gebäudeausrüstung. | Reconciliation of the solar capacity installed per building with the nationally set criteria and documentation of the assessment of technical suitability and economic feasibility. | Abgleich der je Gebäude installierten Solarleistung mit den national festgelegten Kriterien und Dokumentation der Prüfung der technischen Eignung und wirtschaftlichen Realisierbarkeit. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben d und e | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebäuden
RS87 | Equip non-residential buildings with a system rated output above 290 kW with building automation and control systems | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung von über 290 kW mit Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen ausstatten | other | continuous |  | 4 | sustainability, operations, compliance | Non-residential buildings must be equipped with a building automation and control system in so far as this is technically and economically feasible. The system must continuously monitor, log, analyse and allow adjustment of energy use, establish benchmarks for the building’s energy efficiency, detect losses of efficiency of technical building systems and inform the person responsible about possible improvements, enable communication between connected technical building systems and other applications inside the building including across proprietary technologies, and monitor indoor environmental quality by 29 May 2026. The obligation had to be met by 31 December 2024 in non-residential buildings with an effective rated output for heating systems, air conditioning systems, combined space heating and ventilation systems or combined air conditioning and ventilation systems above 290 kW. By 31 December 2029 it applies to non-residential buildings above 70 kW; that second stage is recorded as a separate obligation. Buildings whose system performs the required functions are exempt from the regular inspection of heating, ventilation and air-conditioning systems. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. | Nichtwohngebäude sind mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung auszustatten, soweit das technisch und wirtschaftlich realisierbar ist. Das System muss den Energieverbrauch kontinuierlich überwachen, protokollieren, analysieren und dessen Anpassung ermöglichen, Benchmarks zur Energieeffizienz des Gebäudes aufstellen, Effizienzverluste gebäudetechnischer Systeme erkennen und die zuständige Person über mögliche Verbesserungen informieren, die Kommunikation zwischen verbundenen gebäudetechnischen Systemen und anderen Anwendungen im Gebäude auch bei unterschiedlichen herstellereigenen Technologien ermöglichen und bis zum 29. Mai 2026 die Raumklimaqualität überwachen. Die Pflicht war bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW zu erfüllen. Bis zum 31. Dezember 2029 gilt sie für Nichtwohngebäude mit mehr als 70 kW; diese zweite Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Gebäude, deren System die geforderten Funktionen erfüllt, sind von der regelmäßigen Inspektion der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen befreit. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. | Heating, air conditioning and ventilation systems above 290 kW in the company’s non-residential buildings. | Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen der Nichtwohngebäude des Unternehmens mit einer Nennleistung von über 290 kW. | Building owner and system operator; operationally facility management together with energy management. | Gebäudeeigentümer und Anlagenbetreiber; operativ das Facility Management gemeinsam mit dem Energiemanagement. | Evidence that the installed system performs the required functions, and reconciliation of the system rated output with the 290 kW threshold. | Nachweis, dass das installierte System die geforderten Funktionen erfüllt, und Abgleich der Anlagennennleistung mit der Schwelle von 290 kW. | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe a | bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
RS87 | Install automatic lighting controls in non-residential buildings with a system rated output above 290 kW | Automatische Beleuchtungssteuerungen in Nichtwohngebäuden mit einer Anlagennennleistung von mehr als 290 kW einrichten | other | continuous |  | 2 | sustainability, operations, compliance | Non-residential buildings must be equipped with automatic lighting controls in so far as this is technically and economically feasible. The controls must be suitably zoned and capable of occupancy detection. The obligation must be met by 31 December 2027 in non-residential buildings with a rated output for heating systems, air-conditioning systems, systems for combined space heating and ventilation or systems for combined air conditioning and ventilation above 290 kW. By 31 December 2029 it applies to buildings above 70 kW; that second stage is recorded as a separate obligation. This obligation is recorded separately from the building automation and control systems because it requires a different action and has different dates. The Directive is addressed to the Member States; the obligation only binds companies through national transposition law. Its wording requires the Member State to ensure a specific behaviour of building owners and is therefore recorded as a binding obligation of the owner. | Nichtwohngebäude sind mit automatischen Beleuchtungssteuerungen auszustatten, soweit das technisch und wirtschaftlich realisierbar ist. Die Steuerungen müssen angemessen zoniert sein und über eine Belegungserkennung verfügen. Die Pflicht ist bis zum 31. Dezember 2027 in Nichtwohngebäuden mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 290 kW zu erfüllen. Bis zum 31. Dezember 2029 gilt sie für Gebäude mit mehr als 70 kW; diese zweite Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Diese Pflicht ist getrennt von der Ausstattung mit Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen erfasst, weil sie eine andere Handlung verlangt und andere Stichtage hat. Die Richtlinie richtet sich an die Mitgliedstaaten; die Pflicht wirkt gegenüber Unternehmen erst über das nationale Umsetzungsrecht. Der Wortlaut verlangt vom Mitgliedstaat, ein bestimmtes Verhalten der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, und ist deshalb als verbindliche Pflicht des Eigentümers erfasst. | Lighting installations of the non-residential buildings concerned and their control systems. | Beleuchtungsanlagen der betroffenen Nichtwohngebäude und deren Steuerungen. | Owner and operator of the non-residential building. | Eigentümer und Betreiber des Nichtwohngebäudes. | Check the building inventory for rated output and for the presence of zoned lighting controls with occupancy detection. | Abgleich der Gebäudeliste mit der Anlagennennleistung und dem Vorhandensein zonierter Beleuchtungssteuerungen mit Belegungserkennung. | Artikel 13 Absatz 12 Buchstabe a | von mehr als 290 kW bis zum 31. Dezember 2027 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sind

## Penalties
Rule set | Description (EN) | Description (DE) | Kind | Responsible authority | Source reference | Source excerpt
| Member States must lay down rules on penalties for infringements of the national provisions adopted under this Directive and take all measures necessary to ensure that they are applied. The penalties must be effective, proportionate and dissuasive. The Directive does not set their nature or level; these follow only from national transposition law. For the minimum energy performance standards for non-residential buildings, Article 9(7) expressly requires appropriate monitoring mechanisms and penalties under Article 34 and directs Member States to take account of the financial situation of building owners and their access to financial support. The penalty provision backs every obligation of this Directive, so no single rule set is attached to it. | Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen für Verstöße gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften und treffen alle für ihre Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Art und Höhe legt die Richtlinie nicht fest; sie ergeben sich erst aus dem nationalen Umsetzungsrecht. Für die Mindestvorgaben an Nichtwohngebäude verlangt Artikel 9 Absatz 7 ausdrücklich geeignete Überwachungsmechanismen und Sanktionen nach Artikel 34 und weist die Mitgliedstaaten an, dabei die finanzielle Lage und den Zugang zu finanzieller Unterstützung der Hauseigentümer zu berücksichtigen. Die Sanktionsnorm bewehrt sämtliche Pflichten dieser Richtlinie; ihr ist deshalb kein einzelnes Regelwerk zugeordnet. | other | Die von den Mitgliedstaaten im Umsetzungsrecht benannte zuständige Behörde; in Deutschland die nach Landesrecht zuständige Bauaufsichts- oder Vollzugsbehörde. | Artikel 34 | Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften zu verhängen sind

## Milestones
Ref | Milestone type | Date | Description (EN) | Description (DE) | Source reference | Source excerpt
M86 | adopted | 2024-04-24 | Adoption of the Directive by the European Parliament and the Council. | Annahme der Richtlinie durch das Europäische Parlament und den Rat. | Eingangsformel
M87 | entry_into_force | 2024-05-28 | The Directive enters into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of 8 May 2024. | Inkrafttreten am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt vom 8. Mai 2024. | Artikel 37 | Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
M102 | application_start | 2024-12-31 | Non-residential buildings with a rated output above 290 kW must be equipped with building automation and control systems. | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung über 290 kW müssen mit Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen ausgestattet sein. | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe a | bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebäuden mit einer effektiven Nennleistung für Heizanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von über 290 kW
M89 | transposition_deadline | 2025-01-01 | Earlier transposition deadline for Article 17(15): from 1 January 2025 Member States no longer provide financial incentives for the installation of stand-alone boilers powered by fossil fuels. | Frühere Umsetzungsfrist für Artikel 17 Absatz 15: Ab dem 1. Januar 2025 stellen die Mitgliedstaaten keine finanziellen Anreize mehr für die Installation eigenständiger, mit fossilen Brennstoffen betriebener Heizkessel zur Verfügung. | Artikel 35 Absatz 1 Unterabsatz 2 | um Artikel 17 Absatz 15 bis zum 1. Januar 2025 nachzukommen
M88 | transposition_deadline | 2026-05-29 | Deadline for Member States to transpose Articles 1, 2, 3, 5 to 29 and 32 and Annexes I, II, III and V to X. | Frist für die Mitgliedstaaten, die Artikel 1, 2 und 3, 5 bis 29 und 32 sowie die Anhänge I, II, III und V bis X umzusetzen. | Artikel 35 Absatz 1 | bis zum 29. Mai 2026 nachzukommen
M105 | other | 2026-05-29 | Energy performance certificates must follow the template in Annex V and the closed A to G scale. | Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz müssen der Vorlage in Anhang V und der geschlossenen Skala A bis G entsprechen. | Artikel 19 Absatz 2 | Bis zum 29. Mai 2026 muss der Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Vorlage in Anhang V entsprechen.
M108 | application_start | 2026-05-29 | New residential buildings and residential buildings undergoing major renovation must be equipped with continuous electronic monitoring, effective control functionalities and the capacity to react to external signals. | Neue Wohngebäude und Wohngebäude in größerer Renovierung müssen mit kontinuierlicher elektronischer Überwachung, wirksamen Steuerungsfunktionen und der Fähigkeit zur Reaktion auf externe Signale ausgestattet sein. | Artikel 13 Absatz 11 | ab dem 29. Mai 2026 neue Wohngebäude und Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, mit Folgendem ausgestattet sind
M90 | repeal | 2026-05-30 | Directive 2010/31/EU is repealed with effect from 30 May 2026. | Die Richtlinie 2010/31/EU wird mit Wirkung vom 30. Mai 2026 aufgehoben. | Artikel 36 | mit Wirkung vom 30. Mai 2026 aufgehoben
M91 | application_start | 2026-05-30 | Articles 30, 31, 33 and 34 apply from 30 May 2026. | Die Artikel 30, 31, 33 und 34 gelten ab dem 30. Mai 2026. | Artikel 37 Unterabsatz 2 | Die Artikel 30, 31, 33 und 34 gelten ab dem 30. Mai 2026.
M98 | application_start | 2026-12-31 | Suitable solar energy installations must be in place on all new public buildings and all new non-residential buildings with more than 250 m2 of useful floor area. | Auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und allen neuen Nichtwohngebäuden mit mehr als 250 m² Gesamtnutzfläche müssen geeignete Solarenergieanlagen errichtet sein. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a | bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen öffentlichen Gebäuden und auf allen neuen Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 250 m2
M101 | application_start | 2027-01-01 | Existing non-residential buildings with more than 20 car parking spaces must be equipped with recharging points or ducting infrastructure and with bicycle parking spaces. | Bestehende Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen müssen mit Ladepunkten oder Leitungsinfrastruktur und mit Fahrradstellplätzen ausgestattet sein. | Artikel 14 Absatz 2 | In Bezug auf alle Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Autostellplätzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2027 für Folgendes
M112 | other | 2027-06-30 | The Commission must adopt the delegated act making the smart readiness indicator mandatory for non-residential buildings above 290 kW. | Die Kommission muss den delegierten Rechtsakt erlassen, der den Intelligenzfähigkeitsindikator für Nichtwohngebäude über 290 kW verbindlich macht. | Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 | bis zum 30. Juni 2027 einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 32 zur Ergänzung dieser Richtlinie
M99 | application_start | 2027-12-31 | Suitable solar energy installations must be in place on existing non-residential buildings with more than 500 m2 undergoing a major renovation or a permit-requiring measure. | Auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit mehr als 500 m² Gesamtnutzfläche müssen bei größerer Renovierung oder genehmigungspflichtiger Maßnahme geeignete Solarenergieanlagen errichtet sein. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c | bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 500 m2
M104 | application_start | 2027-12-31 | Non-residential buildings with a rated output above 290 kW must be equipped with automatic lighting controls. | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung über 290 kW müssen mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sein. | Artikel 13 Absatz 12 Buchstabe a | von mehr als 290 kW bis zum 31. Dezember 2027 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sind
M113 | application_start | 2027-12-31 | Suitable solar energy installations must be in place on existing public buildings with more than 2 000 m2 of total useful floor area. | Auf bestehenden öffentlichen Gebäuden mit mehr als 2 000 m² Gesamtnutzfläche müssen geeignete Solarenergieanlagen errichtet sein. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i | 2 000 m2, bis 31. Dezember 2027
M92 | application_start | 2028-01-01 | New buildings owned by public bodies must be zero-emission buildings from 1 January 2028. | Neue Gebäude im Eigentum öffentlicher Einrichtungen müssen ab dem 1. Januar 2028 Nullemissionsgebäude sein. | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 neue Gebäude, die sich im Eigentum von öffentlichen Einrichtungen befinden
M94 | application_start | 2028-01-01 | Life-cycle global warming potential must be calculated and disclosed for new buildings with more than 1 000 m2 of useful floor area from 1 January 2028. | Für neue Gebäude mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche ist das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial ab dem 1. Januar 2028 zu berechnen und offenzulegen. | Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a | ab dem 1. Januar 2028 für alle neuen Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 m2
M114 | application_start | 2028-12-31 | Suitable solar energy installations must be in place on existing public buildings with more than 750 m2 of total useful floor area. | Auf bestehenden öffentlichen Gebäuden mit mehr als 750 m² Gesamtnutzfläche müssen geeignete Solarenergieanlagen errichtet sein. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii | 750 m2, bis 31. Dezember 2028
M110 | other | 2029-01-01 | Member States may postpone the requirement of Article 14(2) until 1 January 2029 for non-residential buildings renovated in the two years before 28 May 2024 under Article 8(3) of Directive 2010/31/EU. | Die Mitgliedstaaten können die Anforderung des Artikels 14 Absatz 2 für Nichtwohngebäude, die in den zwei Jahren vor dem 28. Mai 2024 nach Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2010/31/EU renoviert wurden, bis zum 1. Januar 2029 aufschieben. | Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 3 | bis zum 1. Januar 2029 aufzuschieben
M100 | application_start | 2029-12-31 | Suitable solar energy installations must be in place on all new residential buildings. | Auf allen neuen Wohngebäuden müssen geeignete Solarenergieanlagen errichtet sein. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebäuden
M103 | application_start | 2029-12-31 | Non-residential buildings with a rated output above 70 kW must be equipped with building automation and control systems. | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung über 70 kW müssen mit Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen ausgestattet sein. | Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe b | bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheizungsanlagen und Lüftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen von mehr als 70 kW
M106 | application_start | 2029-12-31 | Suitable solar energy installations must be in place on all new covered car parks physically adjacent to buildings. | Auf allen neuen überdachten Parkplätzen, die physisch an Gebäude angrenzen, müssen geeignete Solarenergieanlagen errichtet sein. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe e | bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen überdachten Parkplätzen, die physisch an Gebäude angrenzen
M107 | application_start | 2029-12-31 | Non-residential buildings with a rated output above 70 kW must be equipped with automatic lighting controls. | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung über 70 kW müssen mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sein. | Artikel 13 Absatz 12 Buchstabe b | von mehr als 70 kW bis zum 31. Dezember 2029 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sind
M111 | other | 2029-12-31 | Member States that rescaled their energy performance classes between 1 January 2019 and 28 May 2024 may postpone the new rescaling until 31 December 2029. | Mitgliedstaaten, die ihre Energieeffizienzklassen zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 28. Mai 2024 neu skaliert haben, können die erneute Neuskalierung bis zum 31. Dezember 2029 aufschieben. | Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 3 | können die Neuskalierung ihrer Energieeffizienzklassen bis zum 31. Dezember 2029 aufschieben
M93 | application_start | 2030-01-01 | All new buildings must be zero-emission buildings from 1 January 2030. | Alle neuen Gebäude müssen ab dem 1. Januar 2030 Nullemissionsgebäude sein. | Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b | ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebäude
M95 | application_start | 2030-01-01 | Life-cycle global warming potential must be calculated and disclosed for all new buildings from 1 January 2030. | Für alle neuen Gebäude ist das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial ab dem 1. Januar 2030 zu berechnen und offenzulegen. | Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b | ab dem 1. Januar 2030 für alle neuen Gebäude
M96 | application_start | 2030-01-01 | All non-residential buildings must be below the 16 % threshold from 2030. | Alle Nichtwohngebäude müssen ab 2030 unterhalb des 16 %-Schwellenwerts liegen. | Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 5 Buchstabe a | ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen
M115 | application_start | 2030-12-31 | Suitable solar energy installations must be in place on existing public buildings with more than 250 m2 of total useful floor area. | Auf bestehenden öffentlichen Gebäuden mit mehr als 250 m² Gesamtnutzfläche müssen geeignete Solarenergieanlagen errichtet sein. | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer iii | 250 m2, bis 31. Dezember 2030
M97 | application_start | 2033-01-01 | All non-residential buildings must be below the 26 % threshold from 2033. | Alle Nichtwohngebäude müssen ab 2033 unterhalb des 26 %-Schwellenwerts liegen. | Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 5 Buchstabe b | ab 2033 unterhalb des Schwellenwerts von 26 % liegen
M109 | application_start | 2033-01-01 | Buildings owned or occupied by public bodies must have pre-cabling for at least 50 % of their car parking spaces. | Gebäude im Eigentum oder in der Nutzung öffentlicher Einrichtungen müssen über Vorverkabelung für mindestens 50 % der Autostellplätze verfügen. | Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 | sorgen die Mitgliedstaaten für die Einrichtung der Vorverkabelung von mindestens 50 % der Autostellplätze bis zum 1. Januar 2033

## Linked Regulations
Link type | Target reference number | Target name
repeals | Richtlinie 2010/31/EU, ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13, CELEX 32010L0031 | Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)
cites | Richtlinie (EU) 2018/2001, ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, CELEX 32018L2001 | Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung)
cites | Verordnung (EU) 2023/1804 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU (ABl. L 234 vom 22.9.2023, S. 1), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/656 der Kommission vom 2. April 2025 (ABl. L, 2025/656, 18.6.2025), berichtigt durch die Berichtigung ABl. L, 2026/90185, 10.3.2026 | AFIR
cites | Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung) (ABl. L 231 vom 20.9.2023, S. 1), berichtigt durch ABl. L, 2025/90782, 3.10.2025 und ABl. L, 2025/90896, 7.11.2025, geändert durch Richtlinie (EU) 2024/1788 (ABl. L, 2024/1788, 15.7.2024) | EED