## Regulation
Name | GEG
Reference number | Gebäudemodernisierungsgesetz (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226) mit Wirkung vom 29. Juli 2026; die Artikel 2, 3 und 4 desselben Gesetzes treten am 1. Januar 2027, am 1. Januar 2028 und am 1. Januar 2030 in Kraft und sind noch nicht berücksichtigt
Jurisdiction | de
Topic | energy
Instrument type | law
Status | in_force
Entered into force on | 2020-11-01
Repealed on
Modified date | 2026-07-29
Listed at | 2026-09-28 20:33
Short name (EN) | GEG (Building Modernisation Act)
Short name (DE) | GEG (Gebäudemodernisierungsgesetz)
Full name (EN) | Act on the saving of energy and the modernisation of heat supply in buildings (Building Modernisation Act)
Full name (DE) | Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden (Gebäudemodernisierungsgesetz — GModG)
Description (EN) | The Act — cited as GEG and, since 29 July 2026, officially abbreviated GModG — is the German law implementing the EU rules on the energy performance of buildings. It sets requirements for buildings to be constructed, for existing buildings when they are altered or retrofitted, for the modernisation of heat supply when a heating system is replaced, for heating, cooling and ventilation systems including building automation and energy inspections, and for energy performance certificates and their disclosure on sale and letting. Its official transposition note still names Directive 2010/31/EU and Directives (EU) 2018/844, 2018/2002 and 2018/2001, not the 2024 recast. Three further amendment stages are already adopted but not yet in force: from 1 January 2027, from 1 January 2028 and from 1 January 2030, when every building to be constructed must be a zero-emission building.
Description (DE) | Das Gesetz — zitiert als GEG und seit dem 29. Juli 2026 amtlich als GModG abgekürzt — ist das deutsche Gesetz zur Umsetzung des EU-Rechts über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Es stellt Anforderungen an zu errichtende Gebäude, an bestehende Gebäude bei Änderung und Nachrüstung, an die Modernisierung der Wärmeversorgung beim Ersatz einer Heizungsanlage, an Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik einschließlich Gebäudeautomation und energetischer Inspektion sowie an Energieausweise und deren Offenlegung bei Verkauf und Vermietung. Der amtliche Umsetzungshinweis nennt weiterhin die Richtlinie 2010/31/EU und die Richtlinien (EU) 2018/844, 2018/2002 und 2018/2001, nicht die Neufassung von 2024. Drei weitere Änderungsstufen sind bereits beschlossen, aber noch nicht in Kraft: zum 1. Januar 2027, zum 1. Januar 2028 und zum 1. Januar 2030, ab dem jedes zu errichtende Gebäude ein Nullemissionsgebäude sein muss.

## Rule Sets
Ref | Label (EN) | Label (DE) | Country scope | Effective from | Effective until | Applies to milestone | Expiring milestone | Source reference | Source excerpt
RS130 | Whoever constructs a building | Wer ein Gebäude errichtet | DE | 2030-01-01 |  | M141 |  | § 10 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2030 geltenden Fassung | Wer ein Gebäude errichtet, hat dieses als Nullemissionsgebäude nach Maßgabe von Absatz 2 zu errichten.
RS131 | Owners of existing residential and non-residential buildings heated to at least 19 degrees Celsius for at least four months a year | Eigentümer bestehender Wohn- und Nichtwohngebäude, die jährlich mindestens vier Monate auf mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 35 Absatz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
RS132 | Existing buildings where external building elements are renewed, replaced or installed for the first time | Bestehende Gebäude bei Erneuerung, Ersatz oder erstmaligem Einbau von Außenbauteilen | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 36 Satz 1 | Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden
RS133 | Owners of existing buildings or building networks replacing the heating system | Eigentümer bestehender Gebäude oder Gebäudenetze beim Ersatz der Heizungsanlage | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 42 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz ersetzt und der Eigentümer entscheidet sich für eine der in Absatz 2 genannten Optionen oder für eine Kombination daraus, sind die Maßgaben der §§ 43 bis 46 zu beachten.
RS134 | Existing buildings with a gas, heating oil or LPG heating system newly installed after 29 July 2026 | Bestehende Gebäude mit nach dem 29. Juli 2026 neu eingebauter Gas-, Heizöl- oder Flüssiggasheizung | DE | 2029-01-01 |  | M142 |  | § 43 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut, hat der Eigentümer des Gebäudes sicherzustellen
RS135 | Non-residential buildings with a system rated output above 70 kilowatts | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung über 70 Kilowatt | DE | 2029-12-31 |  | M146 |  | § 56 Absatz 1 | Ein Nichtwohngebäude mit der Nennleistung einer Heizungsanlage, einer kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage, einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 70 Kilowatt
RS136 | Operators of heating, cooling and ventilation systems and hot water supply systems | Betreiber von Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 58 Absatz 1 | Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen.
RS137 | Heat pumps in buildings with at least six dwellings or self-contained units, commissioned after 31 December 2023, without remote monitoring and without a maintenance contract | Wärmepumpen in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder selbständigen Nutzungseinheiten, in Betrieb genommen nach dem 31. Dezember 2023, ohne Fernkontrolle und ohne Wartungsvertrag | DE | 2027-01-01 |  | M138 |  | § 60a Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Wärmepumpen, die nach dem 31. Dezember 2023 als Heizungsanlage in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
RS138 | Water-based heating systems in buildings with at least six dwellings or self-contained units | Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder selbständigen Nutzungseinheiten | DE | 2026-07-29 |  | M147 |  | § 60b Absatz 1 | Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger, die nach Ablauf des 30. September 2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten betrieben wird
RS139 | Water-based heating systems after installation of a heating system in buildings with at least six dwellings | Heizungssysteme mit Wasser als Wärmeträger nach Einbau einer Heizungsanlage in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 60c Absatz 1 | Ein Heizungssystem mit Wasser als Wärmeträger ist nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten hydraulisch abzugleichen.
RS140 | Operators of air conditioning systems and combined air conditioning and ventilation systems with more than 12 and up to 70 kilowatts of cooling output | Betreiber von Klimaanlagen und kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen mit mehr als 12 und bis zu 70 Kilowatt Kälteleistung | DE | 2027-01-01 |  | M139 |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt
RS141 | Operators of air conditioning, combined air conditioning and ventilation and ventilation systems above 70 kilowatts | Betreiber von Klimaanlagen, kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen und Lüftungsanlagen über 70 Kilowatt | DE | 2027-01-01 |  | M139 |  | § 76 Absatz 2 Satz 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | ist die Anlage wiederkehrend alle fünf Jahre einer Inspektion zu unterziehen
RS142 | Developers and owners on construction, alteration, sale and letting | Bauherren und Eigentümer bei Errichtung, Änderung, Verkauf und Vermietung | DE | 2027-01-01 |  | M138 |  | § 80 Absätze 1 bis 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energieausweis auf der Grundlage einer energetischen Bilanzierung unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertiggestellten Gebäudes nach § 81 auszustellen.
RS143 | Sellers, landlords, lessors, financial lessors and estate agents | Verkäufer, Vermieter, Verpächter, Leasinggeber und Immobilienmakler | DE | 2027-01-01 |  | M138 |  | § 80 Absatz 4 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Im Fall eines Verkaufs oder der Bestellung eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen.
RS144 | Developers and owners of buildings to be constructed and of altered buildings | Bauherren und Eigentümer zu errichtender und geänderter Gebäude | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 92 Absatz 1 | Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden.
RS145 | Companies carrying out works on or in existing buildings in the course of business | Unternehmen, die geschäftsmäßig Arbeiten an oder in bestehenden Gebäuden durchführen | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 96 Absatz 1 | Wer geschäftsmäßig an oder in einem bestehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu bestätigen
RS146 | Inspecting persons | Inspizierende Personen | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 78 Absatz 1 | Die inspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion und Ratschlägen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, für deren Austausch oder für Alternativlösungen zu erstellen.
RS147 | Building owners holding a contractor declaration | Gebäudeeigentümer mit Unternehmererklärung | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 96 Absatz 2 | Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist die Unternehmererklärung von dem Eigentümer mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
RS148 | Buildings where distribution equipment, air conditioning systems, ventilation systems or pipes are installed or replaced | Gebäude beim Einbau oder Ersatz von Verteilungseinrichtungen, Klimaanlagen, raumlufttechnischen Anlagen und Rohrleitungen | DE | 2026-07-29 |  | M138 |  | § 61 Absatz 1 Satz 1 | Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die Zentralheizung mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist.
RS149 | Buildings to be constructed, except buildings serving national and alliance defence | Zu errichtende Gebäude außer Gebäuden der Landes- und Bündnisverteidigung | DE | 2027-01-01 |  | M139 |  | § 106 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Ein zu errichtendes Gebäude ist so zu konzipieren, dass sein Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie auf der Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird
RS150 | New non-residential buildings with more than 250 square metres of useful floor area | Neu zu errichtende Nichtwohngebäude mit mehr als 250 Quadratmetern Nutzfläche | DE | 2027-01-01 |  | M149 |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2027 auf einem zu errichtenden öffentlichen Nichtwohngebäude und auf einem neuen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern,
RS151 | Existing non-residential buildings above 500 square metres of useful floor area undergoing alterations of external building elements | Bestehende Nichtwohngebäude mit mehr als 500 Quadratmetern Nutzfläche bei Änderung von Außenbauteilen | DE | 2028-01-01 |  | M150 |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | b) auf einem bestehenden Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 500 Quadratmetern, wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und unter Anwendung des § 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden,
RS152 | Existing public non-residential buildings above 2 000 square metres of useful floor area | Bestehende öffentliche Nichtwohngebäude mit mehr als 2 000 Quadratmetern Nutzfläche | DE | 2028-01-01 | 2028-12-31 | M150 | M157 | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | a) auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 2 000 Quadratmetern,
RS153 | Existing public non-residential buildings above 750 square metres of useful floor area | Bestehende öffentliche Nichtwohngebäude mit mehr als 750 Quadratmetern Nutzfläche | DE | 2029-01-01 | 2030-12-31 | M157 | M152 | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 3. ab dem 1. Januar 2029 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 750 Quadratmetern,
RS154 | New residential buildings and new roofed car parks | Neu zu errichtende Wohngebäude und neue überdachte Parkplätze | DE | 2030-01-01 |  | M151 |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 4. ab dem 1. Januar 2030 a) auf einem neuen Wohngebäude, b) auf einem neuen überdachten Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt,
RS155 | Existing public non-residential buildings above 250 square metres of useful floor area | Bestehende öffentliche Nichtwohngebäude mit mehr als 250 Quadratmetern Nutzfläche | DE | 2031-01-01 |  | M152 |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 5. ab dem 1. Januar 2031 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern.
RS156 | Owners of existing non-residential buildings built before 1996 without biomass, heat pump or district heating | Eigentümer bestehender, vor 1996 errichteter Nichtwohngebäude ohne Biomasse, Wärmepumpe oder Fernwärme | DE | 2030-01-01 |  | M153 |  | § 40 Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2030 aus Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und
RS157 | Owners of existing non-residential buildings | Eigentümer bestehender Nichtwohngebäude | DE | 2027-01-01 |  | M139 |  | § 41 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Einhaltung der Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nach § 40 Absatz 1 und 2 ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen.
RS158 | New buildings above 1 000 square metres of useful floor area | Neu zu errichtende Gebäude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche | DE | 2028-01-01 | 2029-12-31 | M155 | M156 | § 88b Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2028 für neu zu errichtende Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 Quadratmeter,

## Conditions
Rule set | Attribute | Operator | Value | Unit | Source reference | Source excerpt
RS130 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS130 | objects | included_in | Gebäude |  | § 10 Absatz 1 | Wer ein Gebäude errichtet, hat dieses als Niedrigstenergiegebäude nach Maßgabe von Absatz 2 zu errichten.
RS130 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS130 | building_project_stage | eq | Errichtung |  | § 10 Absatz 1 | Wer ein Gebäude errichtet
RS131 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS131 | objects | included_in | Wohngebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, Nichtwohngebäude, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden |  | § 35 Absatz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
RS131 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 35 Absatz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
RS131 | building_project_stage | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 35 Absatz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
RS132 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS132 | objects | included_in | Gebäude |  | § 36 Satz 1 | Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden
RS132 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS132 | building_project_stage | eq | Änderung von Außenbauteilen |  | § 36 Satz 1 | Außenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden
RS133 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS133 | objects | included_in | Gebäude, Gebäudenetze |  | § 42 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz ersetzt und der Eigentümer entscheidet sich für eine der in Absatz 2 genannten Optionen oder für eine Kombination daraus, sind die Maßgaben der §§ 43 bis 46 zu beachten.
RS133 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 42 Absatz 1 | der Eigentümer entscheidet sich für eine der in Absatz 2 genannten Optionen
RS133 | building_project_stage | eq | Ersatz der Heizungsanlage |  | § 42 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz ersetzt
RS134 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS134 | objects | included_in | Gebäude, Heizungsanlagen |  | § 43 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut, hat der Eigentümer des Gebäudes sicherzustellen
RS134 | activities | included_in | Eigentümer, Betreiber |  | § 43 Absatz 6 | Die Pflicht nach Absatz 1 ist in Fällen, in denen der Eigentümer des Gebäudes nicht der Betreiber der Heizungsanlage ist, durch den Betreiber der Heizungsanlage zu erfüllen.
RS134 | building_project_stage | eq | Neueinbau einer Heizungsanlage in ein bestehendes Gebäude |  | § 43 Absatz 1 | nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut
RS134 | heating_system_type | eq | Mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickte Heizungsanlage |  | § 43 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird
RS135 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS135 | objects | included_in | Gebäude |  | § 56 Absatz 1 | Ein Nichtwohngebäude mit der Nennleistung einer Heizungsanlage, einer kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage, einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 70 Kilowatt
RS135 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 56 Absatz 4 | darf der Eigentümer die Nachrüstung des Systems
RS135 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | § 56 Absatz 1 | Ein Nichtwohngebäude
RS135 | technical_system_rated_output | gt | 70 | kW | § 56 Absatz 1 | mit der Nennleistung einer Heizungsanlage, einer kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage, einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 70 Kilowatt
RS136 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS136 | objects | included_in | Anlagen und Einrichtungen der Heizungstechnik, Anlagen und Einrichtungen der Kühltechnik, Anlagen und Einrichtungen der Raumlufttechnik, Anlagen und Einrichtungen der Warmwasserversorgung |  | § 58 Absatz 1 | Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen.
RS136 | activities | included_in | Betreiber |  | § 58 Absatz 1 | Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen.
RS137 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS137 | objects | included_in | Wärmepumpen |  | § 60a Absatz 1 | Wärmepumpen, die als Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
RS137 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 Absatz 1 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS137 | heating_system_type | eq | Wärmepumpe für Raumwärme und Warmwasser ohne Fernkontrolle und ohne Wartungsvertrag |  | § 60a Absatz 1 Sätze 1 und 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Dies gilt nicht für Wärmepumpen, die einer Fernkontrolle unterliegen oder für die ein Wartungsvertrag besteht.
RS137 | dwelling_units | gte | 6 | Wohnungen | § 60a Absatz 1 Satz 1 | in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
RS138 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS138 | objects | included_in | Heizungsanlagen |  | § 60b Absatz 1 | Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger, die nach Ablauf des 30. September 2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten betrieben wird
RS138 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 8 Absatz 1 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS138 | heating_system_type | eq | Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger, keine Wärmepumpe |  | § 60b Absatz 1 | Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger
RS138 | dwelling_units | gte | 6 | Wohnungen | § 60b Absatz 1 | in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
RS139 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS139 | objects | included_in | Heizungssysteme mit Wasser als Wärmeträger |  | § 60c Absatz 1 | Ein Heizungssystem mit Wasser als Wärmeträger ist nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten hydraulisch abzugleichen.
RS139 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 Absatz 1 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS139 | building_project_stage | eq | Einbau oder Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme |  | § 60c Absatz 1 | nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme
RS139 | dwelling_units | gte | 6 | Wohnungen | § 60c Absatz 1 | in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
RS140 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS140 | objects | included_in | Klimaanlagen, kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
RS140 | activities | included_in | Betreiber |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
RS140 | cooling_rated_output | between | 12, 70 | kW | § 76 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt
RS140 | inspection_exemption | not_included_in | Nichtwohngebäude mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und Gebäudesteuerung, Anlage in einem Nichtwohngebäude, die unter eine vertragliche Vereinbarung über ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz oder eine Energieeffizienzverbesserung fällt, Anlage in einem Nichtwohngebäude, die von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben wird |  | § 74 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Im Falle eines Nichtwohngebäudes entfällt die Pflicht nach Absatz 1
RS141 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS141 | objects | included_in | Klimaanlagen, kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen, Lüftungsanlagen |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
RS141 | activities | included_in | Betreiber |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Betreiber einer in ein Gebäude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt, einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeiträume energetische Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchführen zu lassen.
RS141 | cooling_rated_output | gt | 70 | kW | § 76 Absatz 2 Satz 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 70 Kilowatt
RS141 | inspection_exemption | not_included_in | Nichtwohngebäude mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und Gebäudesteuerung, Anlage in einem Nichtwohngebäude, die unter eine vertragliche Vereinbarung über ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz oder eine Energieeffizienzverbesserung fällt, Anlage in einem Nichtwohngebäude, die von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben wird |  | § 74 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Im Falle eines Nichtwohngebäudes entfällt die Pflicht nach Absatz 1
RS142 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS142 | objects | included_in | Gebäude |  | § 80 Absatz 1 | Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertiggestellten Gebäudes auszustellen.
RS142 | activities | included_in | Eigentümer, Bauherr |  | § 80 Absatz 1 | Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertiggestellten Gebäudes auszustellen.
RS142 | building_transaction | included_in | Errichtung, Änderung von Außenbauteilen mit Berechnungen für das gesamte Gebäude, Änderung eines Wohngebäudes zu einem Nichtwohngebäude, Verkauf, Begründung oder Übertragung eines Erbbaurechts, Vermietung, Verpachtung, Leasing, Verlängerung eines Miet-, Pacht- oder Leasingvertrags |  | § 80 Absätze 1 bis 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | oder ein solcher Miet-, Pacht oder Leasingvertrag verlängert werden
RS143 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS143 | objects | included_in | Gebäude, Wohnungseigentum, Teileigentum, Wohnungen, sonstige selbständige Nutzungseinheiten |  | § 80 Absatz 4 | Im Falle eines Verkaufs oder der Bestellung eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen.
RS143 | activities | included_in | Verkäufer, Vermieter, Verpächter, Leasinggeber, Immobilienmakler |  | § 80 Absätze 4 und 5 | hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen
RS143 | building_transaction | included_in | Verkauf, Begründung oder Übertragung eines Erbbaurechts, Vermietung, Verpachtung, Leasing, Verlängerung eines Miet-, Pacht- oder Leasingvertrags |  | § 80 Absätze 3 bis 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | oder ein solcher Miet-, Pacht oder Leasingvertrag verlängert werden
RS144 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS144 | objects | included_in | Gebäude |  | § 92 Absatz 1 | Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden.
RS144 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 92 Absatz 1 | Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden.
RS144 | building_project_stage | included_in | Errichtung, Änderung von Außenbauteilen mit Berechnungen für das gesamte Gebäude, Erweiterung oder Ausbau um beheizte oder gekühlte Räume |  | § 92 Absätze 1 und 2 | Für ein zu errichtendes Gebäude
RS145 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS145 | objects | included_in | bestehende Gebäude |  | § 96 Absatz 1 | Wer geschäftsmäßig an oder in einem bestehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu bestätigen
RS145 | activities | included_in | geschäftsmäßige Arbeiten |  | § 96 Absatz 1 | Wer geschäftsmäßig an oder in einem bestehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu bestätigen
RS146 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS146 | objects | included_in | Klimaanlagen, kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen, Lüftungsanlagen |  | § 74 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | einer Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt
RS146 | activities | included_in | Inspektion |  | § 78 Absatz 1 | Die inspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion und Ratschlägen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, für deren Austausch oder für Alternativlösungen zu erstellen.
RS147 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS147 | objects | included_in | Gebäude |  | § 96 Absatz 2 | Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist die Unternehmererklärung von dem Eigentümer mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
RS147 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 96 Absatz 2 | Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist die Unternehmererklärung von dem Eigentümer mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
RS148 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS148 | objects | included_in | Gebäude |  | § 61 Absatz 1 | Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die Zentralheizung mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist.
RS148 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 61 Absatz 1 | hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen
RS148 | building_project_stage | eq | Einbau oder Ersatz einer Anlage der Heizungs-, Kühl- oder Raumlufttechnik |  | § 61 Absatz 1 | Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut
RS149 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS149 | objects | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Ein zu errichtendes Gebäude ist so zu konzipieren, dass sein Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie auf der Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird
RS149 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS149 | building_project_stage | eq | Errichtung |  | § 106 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Ein zu errichtendes Gebäude
RS149 | building_category | not_included_in | Gebäude im Eigentum des Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder einer Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes, das der Landes- und Bündnisverteidigung dient |  | § 106 Absatz 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Absätze 1 und 2 sind nicht auf ein Gebäude im Eigentum des Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder einer Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes anzuwenden, das der Landes- und Bündnisverteidigung dient.
RS150 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS150 | objects | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2027 auf einem zu errichtenden öffentlichen Nichtwohngebäude und auf einem neuen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern,
RS150 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS150 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem neuen Nichtwohngebäude
RS150 | building_project_stage | eq | Errichtung |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem neuen Nichtwohngebäude
RS150 | useful_floor_area | gt | 250 | m² | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern
RS151 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS151 | objects | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | b) auf einem bestehenden Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 500 Quadratmetern, wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und unter Anwendung des § 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden,
RS151 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS151 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden Nichtwohngebäude
RS151 | building_project_stage | eq | Änderung von Außenbauteilen mit Berechnungen für das gesamte Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und unter Anwendung des § 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden
RS151 | useful_floor_area | gt | 500 | m² | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | mit einer Nutzfläche von mehr als 500 Quadratmetern
RS152 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS152 | objects | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | a) auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 2 000 Quadratmetern,
RS152 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS152 | building_category | eq | Öffentliches Nichtwohngebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
RS152 | building_project_stage | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
RS152 | useful_floor_area | gt | 2000 | m² | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | mit einer Nutzfläche von mehr als 2 000 Quadratmetern
RS153 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS153 | objects | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 3. ab dem 1. Januar 2029 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 750 Quadratmetern,
RS153 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS153 | building_category | eq | Öffentliches Nichtwohngebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
RS153 | building_project_stage | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
RS153 | useful_floor_area | gt | 750 | m² | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | mit einer Nutzfläche von mehr als 750 Quadratmetern
RS154 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS154 | objects | included_in | Gebäude, überdachte Parkplätze |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 4. ab dem 1. Januar 2030 a) auf einem neuen Wohngebäude, b) auf einem neuen überdachten Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt,
RS154 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS154 | building_category | included_in | Wohngebäude, überdachter Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 4. ab dem 1. Januar 2030 a) auf einem neuen Wohngebäude, b) auf einem neuen überdachten Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt,
RS154 | building_project_stage | eq | Errichtung |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem neuen Wohngebäude
RS155 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS155 | objects | included_in | Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 5. ab dem 1. Januar 2031 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern.
RS155 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS155 | building_category | eq | Öffentliches Nichtwohngebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
RS155 | building_project_stage | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude
RS155 | useful_floor_area | gt | 250 | m² | § 106 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern
RS156 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS156 | objects | included_in | Gebäude |  | § 40 Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes hat mit geeigneten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Gesamtenergieeffizienz des Nichtwohngebäudes den Wert nicht überschreitet, der sich ergibt
RS156 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 40 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes
RS156 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | § 40 Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes
RS156 | building_project_stage | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 40 Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes
RS156 | heating_system_type | not_included_in | Heizungsanlage, die die bereitgestellte Wärme überwiegend mit Biomasse erzeugt, Wärmepumpe, Versorgung mit Fernwärme |  | § 40 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | eine Heizungsanlage nutzt, die die bereitgestellte Wärme überwiegend mit Biomasse oder einer Wärmepumpe erzeugt
RS156 | building_construction_date | lt | 1996-01-01 |  | § 40 Absatz 3 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 1996 errichtet wurde,
RS157 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS157 | objects | included_in | Gebäude |  | § 41 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Einhaltung der Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nach § 40 Absatz 1 und 2 ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen.
RS157 | activities | included_in | Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS157 | building_category | eq | Nichtwohngebäude |  | § 41 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | die Gesamtenergieeffizienz des Nichtwohngebäudes
RS157 | building_project_stage | eq | Bestehendes Gebäude |  | § 41 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Einhaltung der Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nach § 40 Absatz 1 und 2 ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen.
RS158 | country_code | eq | DE |  | § 2 Absatz 1 | Dieses Gesetz ist anzuwenden auf
RS158 | objects | included_in | Gebäude |  | § 88b Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2028 für neu zu errichtende Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 Quadratmeter,
RS158 | activities | included_in | Bauherr, Eigentümer |  | § 8 | Für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentümer verantwortlich
RS158 | building_project_stage | eq | Errichtung |  | § 88b Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | für neu zu errichtende Gebäude
RS158 | useful_floor_area | gt | 1000 | m² | § 88b Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 Quadratmeter

## Proposed Attributes
Key | Name (EN) | Name (DE) | Data type | Default unit | Matching type

## Obligations
Rule set | Title (EN) | Title (DE) | Kind | Frequency | Check frequency | Complexity | Business functions | Description (EN) | Description (DE) | Affected products/services (EN) | Affected products/services (DE) | Checking responsibility (EN) | Checking responsibility (DE) | Check method (EN) | Check method (DE) | Source reference | Source excerpt
RS130 | Construct a building as a zero-emission building | Zu errichtendes Gebäude als Nullemissionsgebäude errichten | other | event_triggered |  | 5 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2030, whoever constructs a building must construct it as a zero-emission building. The previous requirement to comply with Sections 42 to 45 is replaced by the requirement that no carbon dioxide emissions from fossil fuels are caused on the site of the building. The maximum values for total energy demand under Sections 15 and 18 and the structural thermal insulation requirements under Sections 16 and 19 continue unchanged. The exemption for conflicting public-law provisions and the rule on direct electric heating remain; the special rule for zones with a room height above four metres is dropped. The interim step of Section 10a applying from 1 January 2028 to 31 December 2029 — zero-emission buildings only for new public-sector non-residential buildings used by an authority — expires on 1 January 2030. Further references: Section 10 as in force from 1 January 2030, Section 10a as in force from 1 January 2028 to 31 December 2029. | Ab dem 1. Januar 2030 hat, wer ein Gebäude errichtet, es als Nullemissionsgebäude zu errichten. Anstelle der bisherigen Anforderung, die Maßgaben der §§ 42 bis 45 einzuhalten, tritt die Anforderung, dass am Standort des Gebäudes keine Kohlenstoffdioxidemissionen aus fossilen Brennstoffen verursacht werden. Die Höchstwerte für den Gesamtenergiebedarf nach den §§ 15 und 18 und der bauliche Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 gelten unverändert fort. Die Ausnahme für entgegenstehende öffentlich-rechtliche Vorschriften und die Regelung zur Stromdirektheizung bleiben bestehen; die Sonderregelung für Gebäudezonen mit mehr als vier Metern Raumhöhe entfällt. Die zwischen dem 1. Januar 2028 und dem 31. Dezember 2029 geltende Zwischenstufe des § 10a — Nullemissionsgebäude nur für neue Nichtwohngebäude im Eigentum der öffentlichen Hand, die von einer Behörde genutzt werden — läuft mit dem 1. Januar 2030 aus. Weitere Fundstellen: § 10 in der ab 1. Januar 2030 geltenden Fassung, § 10a in der vom 1. Januar 2028 bis 31. Dezember 2029 geltenden Fassung. | All buildings newly constructed by the company from 1 January 2030. | Alle vom Unternehmen ab dem 1. Januar 2030 neu errichteten Gebäude. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Evidence that no carbon dioxide emissions from fossil fuels are caused on site, together with evidence of the maximum values under Sections 15 and 18. | Nachweis, dass am Standort keine Kohlenstoffdioxidemissionen aus fossilen Brennstoffen verursacht werden, zusammen mit dem Nachweis der Höchstwerte nach den §§ 15 und 18. | § 10 Absätze 1 und 2 in der ab 1. Januar 2030 geltenden Fassung | Wer ein Gebäude errichtet, hat dieses als Nullemissionsgebäude nach Maßgabe von Absatz 2 zu errichten.
RS131 | Insulate the top storey ceiling of an existing building | Oberste Geschossdecke eines bestehenden Gebäudes dämmen | other | one_time |  | 3 | sustainability, operations, compliance | Owners of a residential building and owners of a non-residential building heated by its intended use to at least 19 degrees Celsius for at least four months a year must ensure that top storey ceilings not meeting the minimum thermal insulation requirements of DIN 4108-2 are insulated so that the thermal transmittance does not exceed 0.24 watts per square metre and kelvin. The obligation is deemed met where the roof above is insulated accordingly instead, or already meets the minimum thermal insulation requirements. Variants: where the insulation is placed within ceiling cavities and its thickness is technically limited, the requirement is deemed met if the greatest possible thickness under the recognised rules of technology is installed, with a design thermal conductivity of 0.035 W/(m·K), or 0.045 W/(m·K) for blown-in insulation or insulation from renewable raw materials. The same applies to insulation between rafters. For a residential building with no more than two dwellings, one of which the owner occupied on 1 February 2002, the duty falls on the new owner only after a change of ownership, with a two-year deadline; it lapses where the expenditure cannot be recovered within a reasonable period. Further references: Section 35(1) to (4), Section 102. | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, das nach seiner Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt wird, müssen dafür sorgen, dass oberste Geschossdecken, die nicht den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 genügen, so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin nicht überschreitet. Die Pflicht gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Geschossdecke das darüber liegende Dach entsprechend gedämmt ist oder den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz genügt. Varianten: Wird die Dämmung in Deckenzwischenräumen ausgeführt und ist die Dämmschichtdicke technisch begrenzt, gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut wird; dabei ist ein Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) einzuhalten, bei eingeblasenen Dämmstoffen oder Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen 0,045 W/(m·K). Entsprechendes gilt für eine Zwischensparrendämmung. Bei einem Wohngebäude mit höchstens zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, trifft die Pflicht erst den neuen Eigentümer nach einem Eigentümerwechsel, mit einer Frist von zwei Jahren; sie entfällt, soweit die Aufwendungen sich nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaften lassen. Weitere Fundstellen: § 35 Absätze 1 bis 4, § 102. | Top storey ceilings and the roofs above them in the company’s existing buildings. | Oberste Geschossdecken und darüber liegende Dächer der bestehenden Gebäude des Unternehmens. | Building owner; operationally real estate management. | Gebäudeeigentümer; operativ das Immobilienmanagement. | Evidence of the thermal transmittance per building, usually through the contractor declaration under Section 96(1), point 2. | Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten je Gebäude, in der Regel über die Unternehmererklärung nach § 96 Absatz 1 Nummer 2. | § 35 Absatz 1 Satz 1 | Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden
RS132 | Comply with the maximum thermal transmittance values when altering external building elements | Bei Änderung von Außenbauteilen die Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten einhalten | other | event_triggered |  | 3 | sustainability, operations, compliance | Where external building elements within the meaning of Annex 7 are renewed, replaced or installed for the first time in heated or cooled rooms of a building, the works must be carried out so that the affected areas do not exceed the thermal transmittance values of Annex 7. Alterations affecting no more than 10 % of the total area of the relevant element group are exempt. In the version in force from 1 January 2027 the former sentences 3 and 4 are deleted: the informative consultation before commissioning the design work and the contractor’s duty to point it out no longer apply. Further references: Section 36 as in force from 1 January 2027, Sections 37 and 38, Annex 7. | Werden bei beheizten oder gekühlten Räumen eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut, sind diese Maßnahmen so auszuführen, dass die betroffenen Flächen des Außenbauteils die Wärmedurchgangskoeffizienten der Anlage 7 nicht überschreiten. Ausgenommen sind Änderungen von Außenbauteilen, die nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Fläche der jeweiligen Bauteilgruppe des Gebäudes betreffen. Mit der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung entfallen die bisherigen Sätze 3 und 4: Das informatorische Beratungsgespräch vor Beauftragung der Planungsleistungen und die Hinweispflicht des ausführenden Unternehmens sind gestrichen. Weitere Fundstellen: § 36 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, §§ 37 und 38, Anlage 7. | External walls, windows, doors, roofs, ceilings and walls adjoining unheated rooms in the company’s existing buildings. | Außenwände, Fenster, Türen, Dächer, Decken und Wände gegen unbeheizte Räume der bestehenden Gebäude des Unternehmens. | Developer or owner under Section 8; operationally real estate management together with the contractor. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ das Immobilienmanagement gemeinsam mit dem ausführenden Gewerk. | Reconciliation of the executed elements with the maximum values of Annex 7 on the basis of the contractor declaration under Section 96(1), point 1. | Abgleich der ausgeführten Bauteile mit den Höchstwerten der Anlage 7 anhand der Unternehmererklärung nach § 96 Absatz 1 Nummer 1. | § 36 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Soweit bei beheizten oder gekühlten Räumen eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden
RS133 | Comply with the requirements of the chosen option when replacing or installing a heating system | Beim Ersatz oder Einbau einer Heizungsanlage die Maßgaben der gewählten Option einhalten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | Where a heating system in an existing building or building network is replaced and the owner opts for one of the options listed in Section 42(2) or a combination of them, the requirements of Sections 43 to 46 must be observed. The options are: a heating system fired with gas, heating oil or LPG, an electrically driven heat pump, a solar thermal system, a heating system using biomass or green, blue, orange or turquoise hydrogen including derivatives, a heat pump hybrid system, a solar thermal hybrid system, a high-efficiency CHP unit, direct electric heating, a house transfer station for connection to a heat network, or another innovative heating solution. The requirements per option: for a solar thermal system using liquids as heat transfer medium, the collectors or the system must be certified with the European "Solar Keymark" test mark under the recognised rules of technology as long as CE marking is not mandatory (Section 44). Where a combustion plant within the meaning of the Ordinance on small and medium combustion plants is installed, the building owner must ensure that use takes place in a water-based biomass stove or a biomass boiler and that only the biomass listed there is used (Section 45). Direct electric heating may be installed in an existing building with dwellings only where the building undercuts the structural thermal insulation requirements of Sections 16 and 19 by at least 30 %; this does not apply when replacing existing single-room direct electric heating (Section 46). The requirement of Section 42(1) does not apply to buildings of the Federation, allied forces or a company with federal participation serving national and alliance defence. The staggered minimum share of climate-neutral fuels under Section 43(1) is recorded as four separate obligations because of its own dates. Further references: Sections 42, 42a, 44, 45, 46, 107. | Wird eine Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz ersetzt und entscheidet sich der Eigentümer für eine der in § 42 Absatz 2 genannten Optionen oder für eine Kombination daraus, sind die Maßgaben der §§ 43 bis 46 zu beachten. Zur Wahl stehen: eine mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickte Heizungsanlage, eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe, eine solarthermische Anlage, eine Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder von grünem, blauem, orangenem oder türkisem Wasserstoff einschließlich Derivaten, eine Wärmepumpen-Hybridheizung, eine Solarthermie-Hybridheizung, eine hocheffiziente KWK-Anlage, eine Stromdirektheizung, eine Hausübergabestation zum Anschluss an ein Wärmenetz oder eine andere innovative Heizungslösung. Die Anforderungen je Option: Bei einer solarthermischen Anlage mit Flüssigkeiten als Wärmeträger müssen die Kollektoren oder das System mit dem europäischen Prüfzeichen „Solar Keymark“ nach den anerkannten Regeln der Technik zertifiziert sein, solange keine CE-Kennzeichnung zwingend vorgeschrieben ist (§ 44). Wird eine Feuerungsanlage im Sinne der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen eingebaut, hat der Gebäudeeigentümer sicherzustellen, dass die Nutzung in einem Biomasseofen mit Wasser als Wärmeträger oder einem Biomassekessel erfolgt und nur die dort genannte Biomasse eingesetzt wird (§ 45). Eine Stromdirektheizung darf in ein bestehendes Gebäude mit Wohnungen nur eingebaut werden, wenn das Gebäude die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 um mindestens 30 Prozent unterschreitet; beim Austausch einer bestehenden Einzelraum-Stromdirektheizung gilt das nicht (§ 46). Die Anforderung des § 42 Absatz 1 gilt nicht für Gebäude des Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder einer Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Der gestaffelte Mindestanteil klimaneutraler Brennstoffe nach § 43 Absatz 1 ist wegen seiner eigenen Stichtage in vier eigenen Pflichten erfasst. Weitere Fundstellen: §§ 42, 42a, 44, 45, 46, § 107. | Heating systems in the company’s existing buildings and building networks, including heat generators, solar thermal systems and house transfer stations. | Heizungsanlagen in bestehenden Gebäuden und Gebäudenetzen des Unternehmens, einschließlich Wärmeerzeuger, Solarthermie und Hausübergabestationen. | Building owner; operationally facility management together with the heating contractor. | Gebäudeeigentümer; operativ das Facility Management gemeinsam mit dem ausführenden Heizungsbauunternehmen. | Reconciliation of the system documentation and the contractor declaration under Section 96 with the requirements of the chosen option. | Abgleich der Anlagendokumentation und der Unternehmererklärung nach § 96 mit den Anforderungen der gewählten Option. | § 42 Absatz 1 | Wird eine Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz ersetzt und der Eigentümer entscheidet sich für eine der in Absatz 2 genannten Optionen oder für eine Kombination daraus, sind die Maßgaben der §§ 43 bis 46 zu beachten.
RS134 | From 1 January 2029 generate at least 10 % of the heat from climate-neutral fuels | Ab dem 1. Januar 2029 mindestens 10 Prozent der Wärme aus klimaneutralen Brennstoffen erzeugen | other | continuous |  | 4 | sustainability, procurement, operations, compliance | Where a heating system fired with gas, heating oil or LPG is newly installed in an existing building after 29 July 2026, the owner must ensure that from 1. Januar 2029 at least 10 % of the heat supplied by the system is generated from biomethane, bio-oil, biogenic LPG or green, blue, orange or turquoise hydrogen including derivatives. This step is recorded as a separate obligation because one obligation revision can carry only one application date and one rule set; the other steps — 10 % from 2029, 15 % from 2030, 30 % from 2035 and 60 % from 2040 — sit alongside it as separate obligations. Compliance options: the obligation may also be met by using a solar thermal system; between 1 January 2029 and 31 December 2034 it is deemed met where the system has at least 0.04 m² of aperture area per square metre of useful floor area in residential buildings with up to two dwellings and at least 0.03 m² in residential buildings with more than two dwellings. It may equally be met by a ventilation system with heat recovery where the heat recovery rate is at least 73 %, the coefficient of performance at least 10 and the system serves the entire floor area of the building. For a heat pump hybrid system the requirement is deemed met where the heat pump reaches at least 30 % of the peak load generator output at part load point A under DIN EN 14825, or at least 40 % in bivalent alternative operation. Anyone claiming a higher credited share must evidence it through an expert under Section 88 or a contractor declaration. Where biomethane or biogenic LPG is used, the requirements of Section 22(1), sentence 2, points 2 and 3 apply. Transitional rule: where the system is installed between 1 January 2028 and 31 December 2028 because of an irreparable failure of the existing heating, the obligation applies only twelve months after installation; from 1 January 2029 an obligation existing at the time of failure continues for twelve months. Where the owner is not the operator of the heating system, the operator must meet the obligation. Further references: Section 43(1) to (7), Section 22(1), Section 42a. | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut, hat der Eigentümer sicherzustellen, dass ab dem 1. Januar 2029 mindestens 10 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomethan, Bioöl, biogenem Flüssiggas oder grünem, blauem, orangenem oder türkisem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. Diese Stufe ist als eigene Pflicht erfasst, weil eine Pflichtfassung nur einen Anwendungsbeginn und ein Regelwerk tragen kann; die übrigen Stufen — 10 Prozent ab 2029, 15 Prozent ab 2030, 30 Prozent ab 2035 und 60 Prozent ab 2040 — stehen als eigene Pflichten daneben. Erfüllungsoptionen: Die Pflicht kann auch durch die Nutzung einer solarthermischen Anlage erfüllt werden; im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2034 gilt sie als erfüllt, wenn die Anlage bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen mindestens 0,04 und bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen mindestens 0,03 Quadratmeter Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche hat. Ebenso kann sie durch eine raumlufttechnische Anlage mit Wärmerückgewinnung erfüllt werden, wenn der Wärmerückgewinnungsgrad mindestens 73 Prozent, die Leistungszahl mindestens 10 beträgt und die Anlage die gesamte Gebäudefläche versorgt. Bei einer Wärmepumpen-Hybridheizung gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die Wärmepumpe beim Teillastpunkt A nach DIN EN 14825 mindestens 30 Prozent oder bei bivalent alternativem Betrieb mindestens 40 Prozent der Leistung des Spitzenlasterzeugers erreicht. Wer einen höheren Anrechnungsanteil geltend macht, hat ihn durch eine fachkundige Person nach § 88 oder eine Unternehmererklärung nachzuweisen. Bei Nutzung von Biomethan oder biogenem Flüssiggas sind die Anforderungen des § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bzw. 3 einzuhalten. Übergangsregelung: Wird die Anlage wegen eines irreparablen Ausfalls der bestehenden Heizung zwischen dem 1. Januar 2028 und dem 31. Dezember 2028 eingebaut, gilt die Pflicht erst zwölf Monate nach dem Einbau; ab dem 1. Januar 2029 gilt eine zum Ausfallzeitpunkt bestehende Pflicht zwölf Monate fort. Ist der Eigentümer nicht der Betreiber der Heizungsanlage, ist die Pflicht durch den Betreiber zu erfüllen. Weitere Fundstellen: § 43 Absätze 1 bis 7, § 22 Absatz 1, § 42a. | Heating systems fired with gas, heating oil or LPG in the company’s existing buildings and the fuels purchased for them. | Mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickte Heizungsanlagen in bestehenden Gebäuden des Unternehmens sowie die dafür bezogenen Brennstoffe. | Building owner, or the operator of the heating system where they differ; operationally energy procurement together with facility management. | Gebäudeeigentümer, bei abweichendem Betrieb der Betreiber der Heizungsanlage; operativ der Energieeinkauf gemeinsam mit dem Facility Management. | Reconciliation of fuel invoices and guarantees of origin per system with the minimum share applicable to the relevant period. | Abgleich der Brennstoffabrechnungen und Herkunftsnachweise je Anlage mit dem für den jeweiligen Zeitraum geltenden Mindestanteil. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2029 mindestens 10 Prozent
RS134 | From 1 January 2030 generate at least 15 % of the heat from climate-neutral fuels | Ab dem 1. Januar 2030 mindestens 15 Prozent der Wärme aus klimaneutralen Brennstoffen erzeugen | other | continuous |  | 4 | sustainability, procurement, operations, compliance | Where a heating system fired with gas, heating oil or LPG is newly installed in an existing building after 29 July 2026, the owner must ensure that from 1. Januar 2030 at least 15 % of the heat supplied by the system is generated from biomethane, bio-oil, biogenic LPG or green, blue, orange or turquoise hydrogen including derivatives. This step is recorded as a separate obligation because one obligation revision can carry only one application date and one rule set; the other steps — 10 % from 2029, 15 % from 2030, 30 % from 2035 and 60 % from 2040 — sit alongside it as separate obligations. Compliance options: the obligation may also be met by using a solar thermal system; between 1 January 2029 and 31 December 2034 it is deemed met where the system has at least 0.04 m² of aperture area per square metre of useful floor area in residential buildings with up to two dwellings and at least 0.03 m² in residential buildings with more than two dwellings. It may equally be met by a ventilation system with heat recovery where the heat recovery rate is at least 73 %, the coefficient of performance at least 10 and the system serves the entire floor area of the building. For a heat pump hybrid system the requirement is deemed met where the heat pump reaches at least 30 % of the peak load generator output at part load point A under DIN EN 14825, or at least 40 % in bivalent alternative operation. Anyone claiming a higher credited share must evidence it through an expert under Section 88 or a contractor declaration. Where biomethane or biogenic LPG is used, the requirements of Section 22(1), sentence 2, points 2 and 3 apply. Transitional rule: where the system is installed between 1 January 2028 and 31 December 2028 because of an irreparable failure of the existing heating, the obligation applies only twelve months after installation; from 1 January 2029 an obligation existing at the time of failure continues for twelve months. Where the owner is not the operator of the heating system, the operator must meet the obligation. Further references: Section 43(1) to (7), Section 22(1), Section 42a. | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut, hat der Eigentümer sicherzustellen, dass ab dem 1. Januar 2030 mindestens 15 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomethan, Bioöl, biogenem Flüssiggas oder grünem, blauem, orangenem oder türkisem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. Diese Stufe ist als eigene Pflicht erfasst, weil eine Pflichtfassung nur einen Anwendungsbeginn und ein Regelwerk tragen kann; die übrigen Stufen — 10 Prozent ab 2029, 15 Prozent ab 2030, 30 Prozent ab 2035 und 60 Prozent ab 2040 — stehen als eigene Pflichten daneben. Erfüllungsoptionen: Die Pflicht kann auch durch die Nutzung einer solarthermischen Anlage erfüllt werden; im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2034 gilt sie als erfüllt, wenn die Anlage bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen mindestens 0,04 und bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen mindestens 0,03 Quadratmeter Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche hat. Ebenso kann sie durch eine raumlufttechnische Anlage mit Wärmerückgewinnung erfüllt werden, wenn der Wärmerückgewinnungsgrad mindestens 73 Prozent, die Leistungszahl mindestens 10 beträgt und die Anlage die gesamte Gebäudefläche versorgt. Bei einer Wärmepumpen-Hybridheizung gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die Wärmepumpe beim Teillastpunkt A nach DIN EN 14825 mindestens 30 Prozent oder bei bivalent alternativem Betrieb mindestens 40 Prozent der Leistung des Spitzenlasterzeugers erreicht. Wer einen höheren Anrechnungsanteil geltend macht, hat ihn durch eine fachkundige Person nach § 88 oder eine Unternehmererklärung nachzuweisen. Bei Nutzung von Biomethan oder biogenem Flüssiggas sind die Anforderungen des § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bzw. 3 einzuhalten. Übergangsregelung: Wird die Anlage wegen eines irreparablen Ausfalls der bestehenden Heizung zwischen dem 1. Januar 2028 und dem 31. Dezember 2028 eingebaut, gilt die Pflicht erst zwölf Monate nach dem Einbau; ab dem 1. Januar 2029 gilt eine zum Ausfallzeitpunkt bestehende Pflicht zwölf Monate fort. Ist der Eigentümer nicht der Betreiber der Heizungsanlage, ist die Pflicht durch den Betreiber zu erfüllen. Weitere Fundstellen: § 43 Absätze 1 bis 7, § 22 Absatz 1, § 42a. | Heating systems fired with gas, heating oil or LPG in the company’s existing buildings and the fuels purchased for them. | Mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickte Heizungsanlagen in bestehenden Gebäuden des Unternehmens sowie die dafür bezogenen Brennstoffe. | Building owner, or the operator of the heating system where they differ; operationally energy procurement together with facility management. | Gebäudeeigentümer, bei abweichendem Betrieb der Betreiber der Heizungsanlage; operativ der Energieeinkauf gemeinsam mit dem Facility Management. | Reconciliation of fuel invoices and guarantees of origin per system with the minimum share applicable to the relevant period. | Abgleich der Brennstoffabrechnungen und Herkunftsnachweise je Anlage mit dem für den jeweiligen Zeitraum geltenden Mindestanteil. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2030 mindestens 15 Prozent
RS134 | From 1 January 2035 generate at least 30 % of the heat from climate-neutral fuels | Ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 Prozent der Wärme aus klimaneutralen Brennstoffen erzeugen | other | continuous |  | 4 | sustainability, procurement, operations, compliance | Where a heating system fired with gas, heating oil or LPG is newly installed in an existing building after 29 July 2026, the owner must ensure that from 1. Januar 2035 at least 30 % of the heat supplied by the system is generated from biomethane, bio-oil, biogenic LPG or green, blue, orange or turquoise hydrogen including derivatives. This step is recorded as a separate obligation because one obligation revision can carry only one application date and one rule set; the other steps — 10 % from 2029, 15 % from 2030, 30 % from 2035 and 60 % from 2040 — sit alongside it as separate obligations. Compliance options: the obligation may also be met by using a solar thermal system; between 1 January 2029 and 31 December 2034 it is deemed met where the system has at least 0.04 m² of aperture area per square metre of useful floor area in residential buildings with up to two dwellings and at least 0.03 m² in residential buildings with more than two dwellings. It may equally be met by a ventilation system with heat recovery where the heat recovery rate is at least 73 %, the coefficient of performance at least 10 and the system serves the entire floor area of the building. For a heat pump hybrid system the requirement is deemed met where the heat pump reaches at least 30 % of the peak load generator output at part load point A under DIN EN 14825, or at least 40 % in bivalent alternative operation. Anyone claiming a higher credited share must evidence it through an expert under Section 88 or a contractor declaration. Where biomethane or biogenic LPG is used, the requirements of Section 22(1), sentence 2, points 2 and 3 apply. Transitional rule: where the system is installed between 1 January 2028 and 31 December 2028 because of an irreparable failure of the existing heating, the obligation applies only twelve months after installation; from 1 January 2029 an obligation existing at the time of failure continues for twelve months. Where the owner is not the operator of the heating system, the operator must meet the obligation. Further references: Section 43(1) to (7), Section 22(1), Section 42a. | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut, hat der Eigentümer sicherzustellen, dass ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomethan, Bioöl, biogenem Flüssiggas oder grünem, blauem, orangenem oder türkisem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. Diese Stufe ist als eigene Pflicht erfasst, weil eine Pflichtfassung nur einen Anwendungsbeginn und ein Regelwerk tragen kann; die übrigen Stufen — 10 Prozent ab 2029, 15 Prozent ab 2030, 30 Prozent ab 2035 und 60 Prozent ab 2040 — stehen als eigene Pflichten daneben. Erfüllungsoptionen: Die Pflicht kann auch durch die Nutzung einer solarthermischen Anlage erfüllt werden; im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2034 gilt sie als erfüllt, wenn die Anlage bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen mindestens 0,04 und bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen mindestens 0,03 Quadratmeter Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche hat. Ebenso kann sie durch eine raumlufttechnische Anlage mit Wärmerückgewinnung erfüllt werden, wenn der Wärmerückgewinnungsgrad mindestens 73 Prozent, die Leistungszahl mindestens 10 beträgt und die Anlage die gesamte Gebäudefläche versorgt. Bei einer Wärmepumpen-Hybridheizung gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die Wärmepumpe beim Teillastpunkt A nach DIN EN 14825 mindestens 30 Prozent oder bei bivalent alternativem Betrieb mindestens 40 Prozent der Leistung des Spitzenlasterzeugers erreicht. Wer einen höheren Anrechnungsanteil geltend macht, hat ihn durch eine fachkundige Person nach § 88 oder eine Unternehmererklärung nachzuweisen. Bei Nutzung von Biomethan oder biogenem Flüssiggas sind die Anforderungen des § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bzw. 3 einzuhalten. Übergangsregelung: Wird die Anlage wegen eines irreparablen Ausfalls der bestehenden Heizung zwischen dem 1. Januar 2028 und dem 31. Dezember 2028 eingebaut, gilt die Pflicht erst zwölf Monate nach dem Einbau; ab dem 1. Januar 2029 gilt eine zum Ausfallzeitpunkt bestehende Pflicht zwölf Monate fort. Ist der Eigentümer nicht der Betreiber der Heizungsanlage, ist die Pflicht durch den Betreiber zu erfüllen. Weitere Fundstellen: § 43 Absätze 1 bis 7, § 22 Absatz 1, § 42a. | Heating systems fired with gas, heating oil or LPG in the company’s existing buildings and the fuels purchased for them. | Mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickte Heizungsanlagen in bestehenden Gebäuden des Unternehmens sowie die dafür bezogenen Brennstoffe. | Building owner, or the operator of the heating system where they differ; operationally energy procurement together with facility management. | Gebäudeeigentümer, bei abweichendem Betrieb der Betreiber der Heizungsanlage; operativ der Energieeinkauf gemeinsam mit dem Facility Management. | Reconciliation of fuel invoices and guarantees of origin per system with the minimum share applicable to the relevant period. | Abgleich der Brennstoffabrechnungen und Herkunftsnachweise je Anlage mit dem für den jeweiligen Zeitraum geltenden Mindestanteil. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 Prozent
RS134 | From 1 January 2040 generate at least 60 % of the heat from climate-neutral fuels | Ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 Prozent der Wärme aus klimaneutralen Brennstoffen erzeugen | other | continuous |  | 4 | sustainability, procurement, operations, compliance | Where a heating system fired with gas, heating oil or LPG is newly installed in an existing building after 29 July 2026, the owner must ensure that from 1. Januar 2040 at least 60 % of the heat supplied by the system is generated from biomethane, bio-oil, biogenic LPG or green, blue, orange or turquoise hydrogen including derivatives. This step is recorded as a separate obligation because one obligation revision can carry only one application date and one rule set; the other steps — 10 % from 2029, 15 % from 2030, 30 % from 2035 and 60 % from 2040 — sit alongside it as separate obligations. Compliance options: the obligation may also be met by using a solar thermal system; between 1 January 2029 and 31 December 2034 it is deemed met where the system has at least 0.04 m² of aperture area per square metre of useful floor area in residential buildings with up to two dwellings and at least 0.03 m² in residential buildings with more than two dwellings. It may equally be met by a ventilation system with heat recovery where the heat recovery rate is at least 73 %, the coefficient of performance at least 10 and the system serves the entire floor area of the building. For a heat pump hybrid system the requirement is deemed met where the heat pump reaches at least 30 % of the peak load generator output at part load point A under DIN EN 14825, or at least 40 % in bivalent alternative operation. Anyone claiming a higher credited share must evidence it through an expert under Section 88 or a contractor declaration. Where biomethane or biogenic LPG is used, the requirements of Section 22(1), sentence 2, points 2 and 3 apply. Transitional rule: where the system is installed between 1 January 2028 and 31 December 2028 because of an irreparable failure of the existing heating, the obligation applies only twelve months after installation; from 1 January 2029 an obligation existing at the time of failure continues for twelve months. Where the owner is not the operator of the heating system, the operator must meet the obligation. Further references: Section 43(1) to (7), Section 22(1), Section 42a. | Wird eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, nach dem 29. Juli 2026 in ein bestehendes Gebäude neu eingebaut, hat der Eigentümer sicherzustellen, dass ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomethan, Bioöl, biogenem Flüssiggas oder grünem, blauem, orangenem oder türkisem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. Diese Stufe ist als eigene Pflicht erfasst, weil eine Pflichtfassung nur einen Anwendungsbeginn und ein Regelwerk tragen kann; die übrigen Stufen — 10 Prozent ab 2029, 15 Prozent ab 2030, 30 Prozent ab 2035 und 60 Prozent ab 2040 — stehen als eigene Pflichten daneben. Erfüllungsoptionen: Die Pflicht kann auch durch die Nutzung einer solarthermischen Anlage erfüllt werden; im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum 31. Dezember 2034 gilt sie als erfüllt, wenn die Anlage bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen mindestens 0,04 und bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen mindestens 0,03 Quadratmeter Aperturfläche je Quadratmeter Nutzfläche hat. Ebenso kann sie durch eine raumlufttechnische Anlage mit Wärmerückgewinnung erfüllt werden, wenn der Wärmerückgewinnungsgrad mindestens 73 Prozent, die Leistungszahl mindestens 10 beträgt und die Anlage die gesamte Gebäudefläche versorgt. Bei einer Wärmepumpen-Hybridheizung gilt die Anforderung als erfüllt, wenn die Wärmepumpe beim Teillastpunkt A nach DIN EN 14825 mindestens 30 Prozent oder bei bivalent alternativem Betrieb mindestens 40 Prozent der Leistung des Spitzenlasterzeugers erreicht. Wer einen höheren Anrechnungsanteil geltend macht, hat ihn durch eine fachkundige Person nach § 88 oder eine Unternehmererklärung nachzuweisen. Bei Nutzung von Biomethan oder biogenem Flüssiggas sind die Anforderungen des § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bzw. 3 einzuhalten. Übergangsregelung: Wird die Anlage wegen eines irreparablen Ausfalls der bestehenden Heizung zwischen dem 1. Januar 2028 und dem 31. Dezember 2028 eingebaut, gilt die Pflicht erst zwölf Monate nach dem Einbau; ab dem 1. Januar 2029 gilt eine zum Ausfallzeitpunkt bestehende Pflicht zwölf Monate fort. Ist der Eigentümer nicht der Betreiber der Heizungsanlage, ist die Pflicht durch den Betreiber zu erfüllen. Weitere Fundstellen: § 43 Absätze 1 bis 7, § 22 Absatz 1, § 42a. | Heating systems fired with gas, heating oil or LPG in the company’s existing buildings and the fuels purchased for them. | Mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickte Heizungsanlagen in bestehenden Gebäuden des Unternehmens sowie die dafür bezogenen Brennstoffe. | Building owner, or the operator of the heating system where they differ; operationally energy procurement together with facility management. | Gebäudeeigentümer, bei abweichendem Betrieb der Betreiber der Heizungsanlage; operativ der Energieeinkauf gemeinsam mit dem Facility Management. | Reconciliation of fuel invoices and guarantees of origin per system with the minimum share applicable to the relevant period. | Abgleich der Brennstoffabrechnungen und Herkunftsnachweise je Anlage mit dem für den jeweiligen Zeitraum geltenden Mindestanteil. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 Prozent
RS135 | Equip non-residential buildings with building automation and control and with automatic lighting controls | Nichtwohngebäude mit Gebäudeautomatisierung, Gebäudesteuerung und automatischer Beleuchtungssteuerung ausrüsten | other | one_time |  | 4 | sustainability, operations, compliance | A non-residential building with a rated output above 70 kilowatts for a heating system, a combined space heating and ventilation system, an air conditioning system or a combined air conditioning and ventilation system must be equipped by the end of 31 December 2029 with a building automation and control system, unless that is technically impossible or economically unreasonable. The system must continuously monitor, log and analyse the consumption of all main energy carriers and all technical building systems and allow it to be adjusted, make the collected data accessible through a common and freely configurable interface independently of any company or manufacturer, set requirement values for the building’s energy efficiency, detect losses of efficiency, inform the operator about possible improvements and monitor indoor environmental quality. By the same date an automatic lighting control must also be installed; it should be appropriately zoned and have occupancy detection. New-build frame of reference: a non-residential building to be constructed must in addition have a system at least at automation level B of DIN/TS 18599-11 for systems above 290 kilowatts and at least at level C for systems above 70 kilowatts, and must undergo technical commissioning management including adjustment covering at least one heating period and at least one cooling period. Transitional rule: where a system not meeting the requirements was installed in an existing non-residential building within three years before 1 January 2027, the retrofit may take place after 31 December 2029, with a ten-year deadline. Buildings of the Federation, allied forces or a company with federal participation serving national and alliance defence are exempt. Further references: Section 56(1) to (6), Section 74(3), point 1. | Ein Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung einer Heizungsanlage, einer kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage, einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 70 Kilowatt muss bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029 mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und Gebäudesteuerung ausgerüstet werden, es sei denn, die Ausrüstung ist technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar. Das System muss den Verbrauch aller Hauptenergieträger und aller gebäudetechnischen Systeme kontinuierlich überwachen, protokollieren und analysieren und dessen Anpassung ermöglichen, die erhobenen Daten über eine gängige und frei konfigurierbare Schnittstelle firmen- und herstellerunabhängig zugänglich machen, Anforderungswerte zur Energieeffizienz aufstellen, Effizienzverluste erkennen, den Betreiber über mögliche Verbesserungen informieren und die Raumklimaqualität überwachen. Bis zum selben Zeitpunkt ist zusätzlich eine automatische Beleuchtungssteuerung einzubauen; sie soll angemessen zoniert sein und über eine Belegungserkennung verfügen. Bezugsrahmen Neubau: Ein zu errichtendes Nichtwohngebäude muss darüber hinaus ein System mindestens nach Automationsgrad B der DIN/TS 18599-11 bei Anlagen über 290 Kilowatt und mindestens nach Automationsgrad C bei Anlagen über 70 Kilowatt haben und ein technisches Inbetriebnahme-Management einschließlich Einregelung durchlaufen, das mindestens eine Heizperiode und mindestens eine Kühlperiode erfasst. Übergangsregelung: Wurde in ein bestehendes Nichtwohngebäude innerhalb von drei Jahren vor dem 1. Januar 2027 ein System eingebaut, das den Anforderungen nicht entspricht, darf die Nachrüstung nach dem 31. Dezember 2029 erfolgen; die Frist beträgt dann zehn Jahre. Gebäude des Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder einer Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen, sind ausgenommen. Weitere Fundstellen: § 56 Absätze 1 bis 6, § 74 Absatz 3 Nummer 1. | Heating, air conditioning and ventilation systems and lighting installations of the company’s non-residential buildings. | Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie Beleuchtungsanlagen der Nichtwohngebäude des Unternehmens. | Building owner; operationally facility management together with energy management. | Gebäudeeigentümer; operativ das Facility Management gemeinsam mit dem Energiemanagement. | Evidence that the installed system performs the functions listed in Section 56(2), and reconciliation of the system rated output with the 70 kilowatt threshold. | Nachweis, dass das installierte System die in § 56 Absatz 2 aufgezählten Funktionen erfüllt, und Abgleich der Anlagennennleistung mit der Schwelle von 70 Kilowatt. | § 56 Absatz 1 | Ein Nichtwohngebäude mit der Nennleistung einer Heizungsanlage, einer kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage, einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 70 Kilowatt
RS136 | Keep heating, cooling and ventilation systems operational, operate them properly and maintain and service them | Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik betriebsbereit halten, sachgerecht bedienen, warten und instand halten | other | continuous |  | 2 | operations, compliance | Devices reducing energy demand in heating, cooling and ventilation systems and in hot water supply systems must be kept operational by the operator and used as intended. The systems must be operated properly. Components with a significant influence on efficiency must be maintained and serviced regularly; this requires expertise, that is the necessary specialist knowledge and skills. The Crafts Code remains unaffected. Compliance option: the operator may also meet the operational-readiness duty by taking other technical or structural measures that offset the effect of the energy-saving device on the annual primary energy demand. Section 57 additionally prohibits alterations to buildings and systems that worsen their energy quality. Further references: Sections 57 to 60. | Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen. Die Anlagen sind sachgerecht zu bedienen. Komponenten mit wesentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad sind regelmäßig zu warten und instand zu halten; dafür ist Fachkunde erforderlich, also die notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten. Die Handwerksordnung bleibt unberührt. Erfüllungsoption: Der Betreiber kann seine Pflicht zur Betriebsbereitschaft auch dadurch erfüllen, dass er andere anlagentechnische oder bauliche Maßnahmen trifft, die den Einfluss der energiebedarfssenkenden Einrichtung auf den Jahres-Primärenergiebedarf ausgleichen. Flankierend verbietet § 57 Veränderungen an Gebäuden und Anlagen, die die energetische Qualität verschlechtern. Weitere Fundstellen: §§ 57 bis 60. | Heating, cooling and ventilation systems and hot water supply systems in all buildings of the company. | Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung in allen Gebäuden des Unternehmens. | Operator of the system; operationally facility management or the contracted maintenance provider. | Betreiber der Anlage; operativ das Facility Management oder der beauftragte Wartungsdienstleister. | Maintenance records and operating logs per system, reconciled with the manufacturer intervals. | Wartungsnachweise und Betriebsprotokolle je Anlage, abgeglichen mit den Herstellerintervallen. | § 58 Absatz 1 | Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsgemäß zu nutzen.
RS137 | Have heat pumps checked in operation and optimise the system | Wärmepumpen einer Betriebsprüfung unterziehen und die Anlage optimieren | other | other_frequency |  | 3 | operations, compliance | From 1 January 2027 Section 60a applies in a new version. Heat pumps commissioned after 31 December 2023 as a heating system in a building with at least six dwellings or other self-contained units, or for feeding a building network with at least six connected units, must undergo an operational check after a complete heating season and at the latest two years after commissioning, where the heat pump is operated for space heating and hot water. The exemption is new: the duty does not apply to heat pumps subject to remote monitoring or covered by a maintenance contract. Only heat pumps without remote monitoring and without a maintenance contract must be re-checked at least every five years. The former catalogue of check items is dropped; the operational check now covers the settings and components relevant to the operation, function and efficiency of the heat pump. The result and any need for optimisation must be recorded in writing; necessary optimisation measures must be carried out within one year. Further references: Section 60a(1) to (4) as in force from 1 January 2027, Section 108(1), points 8 and 10. | Ab dem 1. Januar 2027 gilt § 60a in neuer Fassung. Wärmepumpen, die nach dem 31. Dezember 2023 als Heizungsanlage in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten oder zur Einspeisung in ein Gebäudenetz mit mindestens sechs angeschlossenen Einheiten in Betrieb genommen werden, sind nach einer vollständigen Heizperiode, spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme, einer Betriebsprüfung zu unterziehen, wenn der Betrieb der Wärmepumpe für Raumwärme und Warmwasser erfolgt. Neu ist die Ausnahme: Die Pflicht entfällt für Wärmepumpen, die einer Fernkontrolle unterliegen oder für die ein Wartungsvertrag besteht. Nur Wärmepumpen ohne Fernkontrolle und ohne Wartungsvertrag sind spätestens alle fünf Jahre erneut zu prüfen. Der bisherige Katalog der Prüfpunkte entfällt; die Betriebsprüfung umfasst nunmehr die Überprüfung der für Betrieb, Funktion und Effizienz der Wärmepumpe maßgeblichen Einstellungen und Komponenten. Das Ergebnis und der etwaige Optimierungsbedarf sind schriftlich festzuhalten; erforderliche Optimierungsmaßnahmen sind innerhalb eines Jahres durchzuführen. Weitere Fundstellen: § 60a Absätze 1 bis 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, § 108 Absatz 1 Nummern 8 und 10. | Heat pumps in the company’s buildings with at least six dwellings or self-contained units. | Wärmepumpen in Gebäuden des Unternehmens mit mindestens sechs Wohnungen oder selbständigen Nutzungseinheiten. | Operator of the system; the check itself is carried out by a qualified person. | Betreiber der Anlage; die Prüfung selbst führt eine fachkundige Person durch. | Reconciliation of the system inventory with the check records and their dates; due where the last record is more than five years old. | Abgleich der Anlagenliste mit den Prüfprotokollen und deren Datum; fällig, wenn das letzte Protokoll älter als fünf Jahre ist. | § 60a Absatz 1 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Wärmepumpen, die nach dem 31. Dezember 2023 als Heizungsanlage in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten
RS138 | Have older heating systems checked and optimised | Ältere Heizungsanlagen einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung unterziehen | other | event_triggered |  | 3 | operations, compliance | From 1 January 2027 the triggering facts remain unchanged: a water-based heating system installed after 30 September 2009 that is not a heat pump and is operated in a building with at least six dwellings or other self-contained units must undergo a heating check and heating optimisation within one year after 15 years have elapsed since installation. Where the system was installed before 1 October 2009, it must be checked and optimised by the end of 30 September 2027. What changed is the content of the check: the former catalogue of four items is dropped. The check now establishes whether the heating system is operated efficiently with regard to its essential settings, components and operating parameters. Optimisation continues to include adjustments to control, temperature and operating management and further operational settings, and advice on additional saving measures, in each case taking account of possible effects on the building fabric and on human health. Identified optimisation measures must be carried out. Further references: Section 60b(1) to (5) as in force from 1 January 2027, Section 108(1), points 10 and 11. | Ab dem 1. Januar 2027 bleiben die auslösenden Tatbestände unverändert: Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger, die nach dem 30. September 2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten betrieben wird, ist innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen. Wurde die Anlage vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt, ist sie bis zum Ablauf des 30. September 2027 zu prüfen und zu optimieren. Geändert hat sich der Prüfinhalt: Der bisherige Katalog von vier Prüfpunkten entfällt. Geprüft wird nunmehr, ob die Heizungsanlage hinsichtlich ihrer wesentlichen Einstellungen, Komponenten und Betriebsparameter energieeffizient betrieben wird. Zur Optimierung gehören weiterhin Anpassungen der Regelung, der Temperatur- und Betriebsführung sowie weiterer betrieblicher Einstellungen und Hinweise auf weitergehende Einsparmaßnahmen, jeweils unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf die Bausubstanz und die menschliche Gesundheit. Festgestellte Optimierungsmaßnahmen sind durchzuführen. Weitere Fundstellen: § 60b Absätze 1 bis 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, § 108 Absatz 1 Nummern 10 und 11. | Water-based heating systems in the company’s buildings with at least six dwellings or self-contained units. | Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger in Gebäuden des Unternehmens mit mindestens sechs Wohnungen oder selbständigen Nutzungseinheiten. | Operator of the system; the check itself is carried out by a qualified person. | Betreiber der Anlage; die Prüfung selbst führt eine fachkundige Person durch. | Reconciliation of the system inventory with the installation date and check record; due in the year after 15 years have elapsed since installation. | Abgleich der Anlagenliste mit Einbaudatum und Prüfprotokoll; fällig im Jahr nach Ablauf von 15 Jahren seit Einbau. | § 60b Absatz 1 Sätze 1 und 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträger, die nach Ablauf des 30. September 2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten betrieben wird
RS139 | Hydronically balance the heating system after a heating system has been installed | Heizungssystem nach Einbau einer Heizungsanlage hydraulisch abgleichen | other | event_triggered |  | 3 | operations, compliance | A water-based heating system must be hydronically balanced after a heating system has been installed for commissioning in buildings with at least six dwellings or other self-contained units. Taking account of all essential components, hydronic balancing comprises at least a room-by-room heat load calculation under DIN EN 12831 Part 1 in conjunction with DIN/TS 12831 Part 1, examination and where necessary optimisation of the heating surfaces with a view to the lowest possible flow temperature, and adjustment of the flow temperature control. It must be carried out under method B of the ZVSHK technical rule on optimising existing heating systems or an equivalent method. The confirmation of hydronic balancing must be recorded in writing, including the setting values, the heat load of the building, the set output of the heat generators, the room-by-room heat load calculation, the design temperature, the control settings and the pressure in the expansion vessel, and communicated to the responsible person; on request it must be presented to the tenant without delay. Further references: Section 60c(1) to (4), Section 108(1), point 11. | Ein Heizungssystem mit Wasser als Wärmeträger ist nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten hydraulisch abzugleichen. Der hydraulische Abgleich umfasst unter Berücksichtigung aller wesentlichen Komponenten mindestens eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Teil 1 in Verbindung mit DIN/TS 12831 Teil 1, die Prüfung und nötigenfalls Optimierung der Heizflächen im Hinblick auf eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur und die Anpassung der Vorlauftemperaturregelung. Er ist nach dem Verfahren B der ZVSHK-Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“ oder einem gleichwertigen Verfahren durchzuführen. Die Bestätigung des hydraulischen Abgleichs ist einschließlich der Einstellungswerte, der Heizlast des Gebäudes, der eingestellten Leistung der Wärmeerzeuger, der raumweisen Heizlastberechnung, der Auslegungstemperatur, der Einstellung der Regelung und des Drucks im Ausdehnungsgefäß schriftlich festzuhalten und dem Verantwortlichen mitzuteilen; auf Verlangen ist sie dem Mieter unverzüglich vorzulegen. Weitere Fundstellen: § 60c Absätze 1 bis 4, § 108 Absatz 1 Nummer 11. | Water-based heating systems in the company’s buildings with at least six dwellings or self-contained units. | Heizungssysteme mit Wasser als Wärmeträger in Gebäuden des Unternehmens mit mindestens sechs Wohnungen oder selbständigen Nutzungseinheiten. | Operator of the system together with the heating contractor. | Betreiber der Anlage gemeinsam mit dem ausführenden Heizungsbauunternehmen. | Presence of the written confirmation of hydronic balancing with the information required under Section 60c(4). | Vorliegen der schriftlichen Bestätigung des hydraulischen Abgleichs mit den nach § 60c Absatz 4 geforderten Angaben. | § 60c Absatz 1 | Ein Heizungssystem mit Wasser als Wärmeträger ist nach dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten hydraulisch abzugleichen.
RS140 | Have air conditioning and combined systems up to 70 kilowatts inspected for energy performance every ten years | Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen bis 70 Kilowatt alle zehn Jahre energetisch inspizieren lassen | other | other_frequency |  | 3 | operations, compliance | With the version of Section 76 in force from 1 January 2027 the inspection cycle is staggered by output. For air conditioning systems and combined air conditioning and ventilation systems with a rated cooling output above 12 and up to 70 kilowatts the ten-year cycle remains: the first inspection takes place in the tenth year after commissioning or after the renewal of essential components and is then repeated every ten years. Systems above 70 kilowatts and ventilation systems above 70 kilowatts follow a five-year cycle, recorded as a separate obligation because one obligation revision can carry only one frequency. Transitional rule: systems above 12 kilowatts that were more than ten years old on 1 October 2023 must be inspected for the first time by the end of 31 December 2028. The inspection covers measures to examine the components affecting the efficiency of the system and the sizing of the system in relation to the cooling demand of the building; it relates in particular to the examination and assessment of the factors determining the design — changes in room use and occupancy, operating times, internal heat sources, building physics properties and the set points required by the operator — and to establishing the efficiency of the essential components. Systems above 70 kilowatts must be inspected under DIN SPEC 15240. Compliance option: an operator of more than ten similar systems between 12 and 70 kilowatts in comparable non-residential buildings may meet the obligation through a sample inspection under Section 75(4). A non-residential building is comparable where it was built to the same plan drawn up for several buildings at different sites; systems are similar where they have the same design, function and cooling output per square metre of net floor area. For branch networks this option is the most relevant in practice. Exemptions: for non-residential buildings the obligation lapses where the building is equipped with a building automation and control system or — where the overall impact is equivalent — where the system falls under an energy performance contract or is operated by a utility or network operator. For residential buildings it lapses where the building has continuous electronic monitoring and an effective control function. The operator must present the inspection report to the competent authority on request. Further references: Sections 74 to 78 as in force from 1 January 2027. | Mit der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung des § 76 wird der Inspektionsturnus nach der Leistung gestaffelt. Für Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 und bis zu 70 Kilowatt bleibt es beim Zehnjahresturnus: Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung wesentlicher Bauteile durchzuführen und danach alle zehn Jahre zu wiederholen. Für Anlagen über 70 Kilowatt und für Lüftungsanlagen über 70 Kilowatt gilt ein Fünfjahresturnus; er ist als eigene Pflicht erfasst, weil eine Pflichtfassung nur eine Häufigkeit tragen kann. Übergangsregelung: Anlagen über 12 Kilowatt, die am 1. Oktober 2023 mehr als zehn Jahre alt waren, sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2028 erstmals zu inspizieren. Die Inspektion umfasst Maßnahmen zur Prüfung der Komponenten, die den Wirkungsgrad beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes; sie bezieht sich insbesondere auf die Überprüfung und Bewertung der für die Auslegung maßgeblichen Einflüsse — Veränderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nutzungszeiten, der inneren Wärmequellen, der bauphysikalischen Eigenschaften und der vom Betreiber geforderten Sollwerte — und auf die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten. Anlagen über 70 Kilowatt sind nach DIN SPEC 15240 zu inspizieren. Erfüllungsoption: Wer mehr als zehn gleichartige Anlagen zwischen 12 und 70 Kilowatt in vergleichbaren Nichtwohngebäuden betreibt, kann die Pflicht durch eine stichprobenweise Inspektion nach § 75 Absatz 4 erfüllen. Vergleichbar ist ein Nichtwohngebäude, das nach demselben Plan errichtet wurde, der für mehrere Gebäude an verschiedenen Standorten erstellt wurde; gleichartig sind Anlagen gleicher Bauart, Funktion und Kühlleistung je Quadratmeter Nettogrundfläche. Diese Option ist für Filialnetze die praktisch bedeutsamste. Ausnahmen: Bei Nichtwohngebäuden entfällt die Pflicht, wenn das Gebäude mit einem System für Gebäudeautomation und Gebäuderegelung ausgestattet ist oder — bei gleichwertigen Gesamtauswirkungen — wenn die Anlage unter einen Energieleistungsvertrag fällt oder von einem Versorgungsunternehmen oder Netzbetreiber betrieben wird. Bei Wohngebäuden entfällt sie, wenn das Gebäude mit kontinuierlicher elektronischer Überwachung und wirksamer Regelungsfunktion ausgestattet ist. Der Betreiber hat den Inspektionsbericht der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Weitere Fundstellen: §§ 74 bis 78 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | Air conditioning and combined systems between 12 and 70 kilowatts of cooling output in the company’s buildings. | Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen zwischen 12 und 70 Kilowatt Kälteleistung in den Gebäuden des Unternehmens. | Operator of the system; the inspection itself is carried out by a person entitled under Section 77(1). | Betreiber der Anlage; die Inspektion selbst führt eine berechtigte Person nach § 77 Absatz 1 durch. | Reconciliation of the system inventory with the inspection reports and their dates. | Abgleich der Anlagenliste mit den Inspektionsberichten und deren Datum. | § 76 Absatz 2 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | ist die Anlage wiederkehrend alle zehn Jahre einer Inspektion zu unterziehen
RS141 | From 2027 have air conditioning and ventilation systems above 70 kilowatts inspected every five years | Klima- und Lüftungsanlagen über 70 Kilowatt ab 2027 alle fünf Jahre energetisch inspizieren lassen | other | other_frequency |  | 3 | operations, compliance | The version of Section 76 in force from 1 January 2027 introduces a shorter cycle for large systems. Air conditioning systems and combined air conditioning and ventilation systems with a rated cooling output above 70 kilowatts and — newly covered — ventilation systems with a rated output above 70 kilowatts must be inspected for the first time in the fifth year after commissioning or after the renewal of essential components, and then every five years. Transitional rule for ventilation systems: ventilation systems that were more than four and up to twelve years old on 1 January 2027 must be inspected for the first time within six years, those over twelve years old within four years and those over 20 years old within two years of 1 January 2027. The inspection covers measures to examine the components affecting the efficiency of the system and the sizing of the system in relation to the cooling demand of the building; it relates in particular to the examination and assessment of the factors determining the design — changes in room use and occupancy, operating times, internal heat sources, building physics properties and the set points required by the operator — and to establishing the efficiency of the essential components. Systems above 70 kilowatts must be inspected under DIN SPEC 15240. The sample inspection under Section 75(4) is not available here: Section 74(2) allows it only for systems with a rated cooling output of more than 12 and up to 70 kilowatts. Every system above 70 kilowatts must be inspected individually. Exemptions: for non-residential buildings the obligation lapses where the building is equipped with a building automation and control system or — where the overall impact is equivalent — where the system falls under an energy performance contract or is operated by a utility or network operator. For residential buildings it lapses where the building has continuous electronic monitoring and an effective control function. The operator must present the inspection report to the competent authority on request. Further references: Sections 74 to 78 as in force from 1 January 2027. | Die ab 1. Januar 2027 geltende Fassung des § 76 führt für die großen Anlagen einen kürzeren Turnus ein. Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 70 Kilowatt sowie — neu einbezogen — Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt sind erstmals im fünften Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung wesentlicher Bauteile zu inspizieren und danach wiederkehrend alle fünf Jahre. Übergangsregelung für Lüftungsanlagen: Die am 1. Januar 2027 mehr als vier und bis zu zwölf Jahre alten Lüftungsanlagen sind innerhalb von sechs Jahren, die über zwölf Jahre alten innerhalb von vier Jahren und die über 20 Jahre alten innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Januar 2027 erstmals zu inspizieren. Die Inspektion umfasst Maßnahmen zur Prüfung der Komponenten, die den Wirkungsgrad beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes; sie bezieht sich insbesondere auf die Überprüfung und Bewertung der für die Auslegung maßgeblichen Einflüsse — Veränderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nutzungszeiten, der inneren Wärmequellen, der bauphysikalischen Eigenschaften und der vom Betreiber geforderten Sollwerte — und auf die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten. Anlagen über 70 Kilowatt sind nach DIN SPEC 15240 zu inspizieren. Die stichprobenweise Inspektion nach § 75 Absatz 4 steht hier nicht zur Verfügung: § 74 Absatz 2 lässt sie nur für Anlagen mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 und bis zu 70 Kilowatt zu. Jede Anlage über 70 Kilowatt ist einzeln zu inspizieren. Ausnahmen: Bei Nichtwohngebäuden entfällt die Pflicht, wenn das Gebäude mit einem System für Gebäudeautomation und Gebäuderegelung ausgestattet ist oder — bei gleichwertigen Gesamtauswirkungen — wenn die Anlage unter einen Energieleistungsvertrag fällt oder von einem Versorgungsunternehmen oder Netzbetreiber betrieben wird. Bei Wohngebäuden entfällt sie, wenn das Gebäude mit kontinuierlicher elektronischer Überwachung und wirksamer Regelungsfunktion ausgestattet ist. Der Betreiber hat den Inspektionsbericht der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Weitere Fundstellen: §§ 74 bis 78 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | Air conditioning systems, combined systems and ventilation systems above 70 kilowatts in the company’s buildings. | Klimaanlagen, kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen sowie Lüftungsanlagen über 70 Kilowatt in den Gebäuden des Unternehmens. | Operator of the system; the inspection itself is carried out by a person entitled under Section 77(1). | Betreiber der Anlage; die Inspektion selbst führt eine berechtigte Person nach § 77 Absatz 1 durch. | Reconciliation of the system inventory with the inspection reports and their dates; due where the last report is more than five years old. | Abgleich der Anlagenliste mit den Inspektionsberichten und deren Datum; fällig, wenn der letzte Bericht älter als fünf Jahre ist. | § 76 Absatz 2 Satz 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | ist die Anlage wiederkehrend alle fünf Jahre einer Inspektion zu unterziehen
RS146 | Draw up, sign and hand over the inspection report to the operator | Inspektionsbericht erstellen, unterschreiben und dem Betreiber übergeben | record_keeping | event_triggered |  | 2 | operations, compliance | The inspecting person must draw up an inspection report containing the results of the inspection and advice in the form of brief technical recommendations on measures for the cost-effective improvement of the energy characteristics of the system, on its replacement or on alternative solutions. The report must be signed personally or bear a facsimile signature, stating the name, address and professional title of the inspector and the date of the inspection and of issue, and must be handed over to the operator. Before handover the registration number allocated under Section 98(2) must be entered. This obligation is recorded separately because a different party performs it: it is addressed to the inspecting person under Section 77(1), not to the operator of the system. Inspection reports are subject to sample checks by the competent authority under Section 99. Further references: Section 78(1) to (3), Sections 77, 98 and 99, Section 108(1), point 16. | Die inspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion und Ratschlägen in Form kurz gefasster fachlicher Hinweise für Maßnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, für deren Austausch oder für Alternativlösungen zu erstellen. Der Bericht ist unter Angabe von Name, Anschrift und Berufsbezeichnung sowie des Datums der Inspektion und des Ausstellungsdatums eigenhändig zu unterschreiben oder mit einem Faksimile der Unterschrift zu versehen und dem Betreiber zu übergeben. Vor der Übergabe ist die nach § 98 Absatz 2 zugeteilte Registriernummer einzutragen. Diese Pflicht ist getrennt erfasst, weil sie einen anderen Verpflichteten trifft: Sie richtet sich an die inspizierende Person nach § 77 Absatz 1, nicht an den Betreiber der Anlage. Inspektionsberichte unterliegen der Stichprobenkontrolle der zuständigen Behörde nach § 99. Weitere Fundstellen: § 78 Absätze 1 bis 3, §§ 77, 98 und 99, § 108 Absatz 1 Nummer 16. | Inspected air conditioning and combined air conditioning and ventilation systems and the inspection reports produced from them. | Inspizierte Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen sowie die daraus erstellten Inspektionsberichte. | The inspecting person under Section 77(1). | Die inspizierende Person nach § 77 Absatz 1. | Check whether a signed report with a registration number exists for every inspection and was handed over. | Prüfung, ob zu jeder Inspektion ein unterschriebener Bericht mit Registriernummer vorliegt und übergeben wurde. | § 78 Absatz 1 | Die inspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion und Ratschlägen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen für Maßnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der energetischen Eigenschaften der Anlage, für deren Austausch oder für Alternativlösungen zu erstellen.
RS142 | Have an energy performance certificate issued | Energieausweis ausstellen lassen | approval | event_triggered | other_frequency | 3 | legal, operations, compliance | From 1 January 2027 the two types of certificate are called “energy performance certificate based on energy balancing” (Section 81) and “energy performance certificate based on recorded final energy consumption” (Section 82); the former names energy demand certificate and energy consumption certificate are dropped. Where a building is constructed, a certificate based on energy balancing under Section 81 must be issued. The owner must ensure that the certificate is issued without delay after completion and must present it to the competent authority under Land law on request; the same applies to the developer where they are not the owner. Where alterations within the meaning of Section 36 are carried out on an existing building, or a residential building becomes a non-residential building through alterations, a certificate under Section 81 must be issued where calculations are performed for the whole building. On sale, heritable building right, letting, leasing or financial leasing a certificate must be issued unless a valid one already exists; for a non-residential building it must be a certificate based on energy balancing under Section 81. Also new: for an existing non-residential building owned by the public sector and used by an authority, a certificate under Section 81 must always be issued. The certificate must be issued digitally in a machine-readable format and only on request additionally on paper. The certificate rules do not apply to small buildings. Further references: Sections 79 to 88c as in force from 1 January 2027, Section 112, Section 108(1), points 18 and 23. | Ab dem 1. Januar 2027 heißen die beiden Ausweisarten „Energieausweis auf der Grundlage einer energetischen Bilanzierung“ (§ 81) und „Energieausweis auf der Grundlage des erfassten Endenergieverbrauchs“ (§ 82); die Bezeichnungen Energiebedarfs- und Energieverbrauchsausweis entfallen. Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energieausweis auf der Grundlage einer energetischen Bilanzierung nach § 81 auszustellen. Der Eigentümer hat sicherzustellen, dass der Ausweis unverzüglich nach Fertigstellung ausgestellt wird, und ihn der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen; dasselbe gilt für den Bauherrn, wenn er nicht Eigentümer ist. Werden bei einem bestehenden Gebäude Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt oder wird ein Wohngebäude durch Änderungen zu einem Nichtwohngebäude, ist bei Berechnungen für das gesamte Gebäude ein Ausweis nach § 81 auszustellen. Für den Fall von Verkauf, Erbbaurecht, Vermietung, Verpachtung oder Leasing ist ein Energieausweis auszustellen, wenn nicht bereits ein gültiger vorliegt; für ein Nichtwohngebäude muss es dabei ein Ausweis auf der Grundlage einer energetischen Bilanzierung nach § 81 sein. Neu ist außerdem: Für ein bestehendes Nichtwohngebäude im Eigentum der öffentlichen Hand, das von einer Behörde genutzt wird, ist stets ein Ausweis nach § 81 auszustellen. Der Ausweis ist digital in einem maschinenlesbaren Format auszustellen und nur auf Verlangen zusätzlich in Papierform. Auf ein kleines Gebäude sind die Ausweisvorschriften nicht anzuwenden. Weitere Fundstellen: §§ 79 bis 88c in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, § 112, § 108 Absatz 1 Nummern 18 und 23. | All buildings and separately treated parts of buildings of the company that are constructed, altered, sold or let. | Alle Gebäude und getrennt zu behandelnden Gebäudeteile des Unternehmens, die errichtet, geändert, verkauft oder vermietet werden. | Developer or owner; the certificate itself is issued by a person entitled under Section 88. | Bauherr oder Eigentümer; die Ausstellung selbst obliegt einer nach § 88 berechtigten Person. | Check whether a valid energy performance certificate no more than ten years old with a registration number exists for each affected building. | Prüfung, ob für jedes betroffene Gebäude ein gültiger, höchstens zehn Jahre alter Energieausweis mit Registriernummer vorliegt. | § 80 Absätze 1 bis 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Wird ein Gebäude errichtet, ist ein Energieausweis auf der Grundlage einer energetischen Bilanzierung unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertiggestellten Gebäudes nach § 81 auszustellen.
RS143 | Present, hand over and display the energy performance certificate and state the mandatory information in property advertisements | Energieausweis vorlegen, übergeben, aushängen und die Pflichtangaben in Immobilienanzeigen machen | reporting | event_triggered |  | 2 | sales, operations, communications, compliance | Presentation and handover remain unchanged from 1 January 2027: on sale or creation of a heritable building right the seller or estate agent must present a certificate or a copy to the prospective buyer at the latest during the viewing; clearly visible display during the viewing is sufficient. Where no viewing takes place, the certificate must be presented without delay, at the latest on request. It must be handed over immediately after conclusion of the contract. The same applies to letting, leasing and financial leasing. The display duty changed: the decisive criterion is no longer the floor area threshold of 250 or 500 square metres but the type of building. The owner of an existing public-sector non-residential building used by an authority and with heavy public traffic must display the certificate in a clearly visible place; where a non-public building is used by an authority, the display duty falls on the user. The owner of a non-residential building with heavy public traffic that is not used by an authority must display the certificate as soon as and for as long as one exists. An extract following the template of Section 85(3) is sufficient; where display is required, the certificate may be displayed without the recommendations under Section 84. The mandatory information in property advertisements also changed: the advertisement must state whether the certificate was issued under Section 81 or Section 82, the date of issue, the annual primary energy demand in kilowatt hours per year and square metre of useful floor area, the energy efficiency class, the year of construction and the main energy carriers for heating — uniformly for residential and non-residential buildings. For certificates issued before 1 January 2027, Section 112(3) and (4) continues to apply. Further references: Section 80(4) to (8), Section 87, Section 112 as in force from 1 January 2027, Section 108(1), points 19, 20 and 22. | Vorlage und Übergabe bleiben ab dem 1. Januar 2027 unverändert: Bei Verkauf oder Bestellung eines Erbbaurechts hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie vorzulegen; ein deutlich sichtbarer Aushang oder ein deutlich sichtbares Auslegen während der Besichtigung genügt. Findet keine Besichtigung statt, ist der Ausweis unverzüglich vorzulegen, spätestens auf Aufforderung. Unverzüglich nach Vertragsschluss ist er zu übergeben. Für Vermietung, Verpachtung und Leasing gilt dasselbe. Geändert hat sich der Aushang: Maßgeblich ist nicht mehr die Flächenschwelle von 250 oder 500 Quadratmetern, sondern die Art des Gebäudes. Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes im Eigentum der öffentlichen Hand, das von einer Behörde genutzt wird und starken Publikumsverkehr aufweist, hat den Ausweis an gut sichtbarer Stelle auszuhängen; wird ein nicht öffentliches Gebäude behördlich genutzt, trifft die Aushangpflicht den Nutzer. Der Eigentümer eines nicht behördlich genutzten Nichtwohngebäudes mit starkem Publikumsverkehr hat auszuhängen, sobald und solange ein Ausweis vorliegt. Ein Auszug nach dem Muster des § 85 Absatz 3 genügt; ist auszuhängen, darf der Ausweis ohne die Empfehlungen nach § 84 ausgehängt werden. Geändert haben sich auch die Pflichtangaben in der Immobilienanzeige: Anzugeben sind, ob der Ausweis nach § 81 oder § 82 ausgestellt wurde, das Ausstellungsdatum, der Jahres-Primärenergiebedarf in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Nutzfläche, die Energieeffizienzklasse, das Baujahr und die wesentlichen Energieträger für die Heizung — einheitlich für Wohn- und Nichtwohngebäude. Für Ausweise, die vor dem 1. Januar 2027 ausgestellt wurden, gilt § 112 Absätze 3 und 4 fort. Weitere Fundstellen: § 80 Absätze 4 bis 8, § 87, § 112 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, § 108 Absatz 1 Nummern 19, 20 und 22. | Sale, letting, lease and financial lease transactions concerning the company’s buildings and units, and the buildings with heavy public traffic. | Verkaufs-, Vermietungs-, Verpachtungs- und Leasingvorgänge zu Gebäuden und Nutzungseinheiten des Unternehmens sowie die Gebäude mit starkem Publikumsverkehr. | Seller, landlord, lessor, financial lessor or the instructed estate agent; for the display duty the owner or the user. | Verkäufer, Vermieter, Verpächter, Leasinggeber oder der beauftragte Immobilienmakler; beim Aushang der Eigentümer oder der Nutzer. | Sampling of property advertisements and of the display in the properties, reconciled with the valid certificate. | Stichprobe auf Immobilienanzeigen und auf den Aushang in den Objekten, abgeglichen mit dem jeweils gültigen Energieausweis. | § 80 Absatz 4 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Im Fall eines Verkaufs oder der Bestellung eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 hat der Verkäufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Käufer spätestens bei der Besichtigung einen Energieausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen.
RS144 | Submit the declaration of compliance for buildings to be constructed and for altered buildings | Erfüllungserklärung für zu errichtende und geänderte Gebäude abgeben | reporting | event_triggered |  | 2 | legal, operations, compliance | For a building to be constructed, the developer or owner must demonstrate or certify to the authority competent under Land law, by means of a declaration of compliance, that the requirements of this Act are met. The declaration must be submitted after completion of the building unless Land law sets a different point in time; Land law also determines who is entitled to issue it. Where alterations within the meaning of Section 36, sentence 1, are carried out on an existing building and calculations under Section 38(3) are performed for the whole building, a declaration of compliance must be submitted on the basis of the energy characteristics of the altered building; the same applies to extension and conversion under Section 39. The declaration must contain the mandatory information listed in Section 93. Under Section 95 the competent authority may issue the orders necessary to enforce the obligations in individual cases; third parties involved in design, construction or alteration for the developer or owner must comply with such orders directly. Further references: Sections 92 to 95. | Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Erklärung ist nach Fertigstellung des Gebäudes vorzulegen, soweit das Landesrecht keinen anderen Zeitpunkt bestimmt; das Landesrecht bestimmt auch, wer zur Ausstellung berechtigt ist. Werden bei einem bestehenden Gebäude Änderungen im Sinne des § 36 Satz 1 ausgeführt und dabei für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt, ist eine Erfüllungserklärung unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des geänderten Gebäudes abzugeben; dasselbe gilt in den Fällen der Erweiterung und des Ausbaus nach § 39. Die Erfüllungserklärung muss die in § 93 genannten Pflichtangaben enthalten. Die zuständige Behörde kann nach § 95 im Einzelfall die zur Erfüllung der Verpflichtungen erforderlichen Anordnungen treffen; Dritte, die für Bauherrn oder Eigentümer an Planung, Errichtung oder Änderung beteiligt sind, haben Anordnungen unmittelbar zu befolgen. Weitere Fundstellen: §§ 92 bis 95. | Buildings of the company that are constructed, altered, extended or converted. | Zu errichtende, geänderte, erweiterte und ausgebaute Gebäude des Unternehmens. | Developer or owner; operationally construction and real estate management. | Bauherr oder Eigentümer; operativ das Bau- und Immobilienmanagement. | Check whether a declaration of compliance containing the information required by Section 93 has been submitted to the authority for every completed project. | Prüfung, ob zu jedem abgeschlossenen Vorhaben eine Erfüllungserklärung mit den Pflichtangaben nach § 93 bei der Behörde eingegangen ist. | § 92 Absatz 1 | Für ein zu errichtendes Gebäude hat der Bauherr oder Eigentümer der nach Landesrecht zuständigen Behörde durch eine Erfüllungserklärung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Gesetzes eingehalten werden.
RS145 | Issue the contractor declaration after completion of the works | Unternehmererklärung nach Abschluss der Arbeiten abgeben | record_keeping | event_triggered |  | 2 | operations, product, compliance | Anyone carrying out works on or in an existing building in the course of business must confirm in writing to the owner, without delay after completion of the works, that the building or system components altered or installed meet the requirements of the Act (contractor declaration). This covers, among other things, the alteration of external building elements under Section 36, the insulation of top storey ceilings under Section 35(1), the installation of central heating systems and their fitting with control devices under Sections 61 to 63, the installation of circulation and recirculation pumps under Section 64, the first installation, replacement or insulation of heat distribution and hot water pipes under Section 69 and of cold distribution and chilled water pipes under Section 70, and the installation of air conditioning and ventilation systems. The declaration must also contain the information listed in Section 96(3). This obligation is recorded separately because a different party performs it: it is addressed to the contractor, not to the building owner. Further references: Section 96(1), (3) to (6), Section 97, Section 108(1), points 23 and 24. | Wer geschäftsmäßig an oder in einem bestehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten schriftlich zu bestätigen, dass die geänderten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen des Gesetzes entsprechen (Unternehmererklärung). Erfasst sind unter anderem die Änderung von Außenbauteilen nach § 36, die Dämmung oberster Geschossdecken nach § 35 Absatz 1, der Einbau von Zentralheizungen und deren Ausstattung mit Regelungseinrichtungen nach den §§ 61 bis 63, der Einbau von Umwälz- und Zirkulationspumpen nach § 64, der erstmalige Einbau, der Ersatz oder die Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach § 69 sowie von Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen nach § 70 und der Einbau von Klima- und raumlufttechnischen Anlagen. In der Erklärung sind zusätzlich die in § 96 Absatz 3 genannten Angaben zu machen. Diese Pflicht ist getrennt erfasst, weil sie einen anderen Verpflichteten trifft: Sie richtet sich an das ausführende Unternehmen, nicht an den Gebäudeeigentümer. Weitere Fundstellen: § 96 Absätze 1, 3 bis 6, § 97, § 108 Absatz 1 Nummern 23 und 24. | Building and system components that the company alters or installs on or in existing buildings. | Bau- und Anlagenteile, die das Unternehmen an oder in bestehenden Gebäuden ändert oder einbaut. | The contractor carrying out the works; operationally the site or service manager. | Das ausführende Unternehmen; operativ die Bauleitung oder der Serviceleiter. | Reconciliation of completed orders with the contractor declarations issued and the information required by Section 96(3). | Abgleich der abgeschlossenen Aufträge mit den erteilten Unternehmererklärungen und den Angaben nach § 96 Absatz 3. | § 96 Absatz 1 | Wer geschäftsmäßig an oder in einem bestehenden Gebäude Arbeiten durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fällen schriftlich zu bestätigen
RS147 | Retain evidence and present it to the competent authority on request | Nachweise aufbewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorlegen | record_keeping | continuous |  | 1 | legal, operations, compliance | The owner must retain the contractor declaration for at least ten years as evidence of compliance with the obligations under the provisions listed in Section 96(1) and present it to the authority competent under Land law on request. The same duty to present applies to the owner for the energy performance certificate under Section 80(1), sentence 4, and to the operator for the inspection report on air conditioning systems under Section 78(4). In addition, the authorised district chimney sweep checks during the fireplace inspection whether heat distribution and hot water pipes that had to be insulated under Section 69 remain uninsulated and whether the statements and confirmations under Section 96(5) are available. Energy performance certificates and inspection reports are also subject to sample checks by the competent authority under Section 99, in the course of which further documents may be requested. Further references: Section 96(2), Section 80(1), sentence 4, Section 78(4), Sections 97 and 99. | Die Unternehmererklärung ist vom Eigentümer zum Nachweis der Erfüllung der Pflichten aus den in § 96 Absatz 1 genannten Vorschriften mindestens zehn Jahre aufzubewahren und der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Dieselbe Vorlagepflicht trifft den Eigentümer für den Energieausweis nach § 80 Absatz 1 Satz 4 und den Betreiber für den Inspektionsbericht über Klimaanlagen nach § 78 Absatz 4. Flankierend prüft der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger im Rahmen der Feuerstättenschau, ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die nach § 69 zu dämmen waren, weiterhin ungedämmt sind und ob die Abrechnungen und Bestätigungen nach § 96 Absatz 5 vorliegen. Energieausweise und Inspektionsberichte unterliegen außerdem der Stichprobenkontrolle der zuständigen Behörde nach § 99; dabei können weitere Unterlagen angefordert werden. Weitere Fundstellen: § 96 Absatz 2, § 80 Absatz 1 Satz 4, § 78 Absatz 4, § 97, § 99. | Contractor declarations, energy performance certificates and inspection reports relating to the company’s buildings and systems. | Unternehmererklärungen, Energieausweise und Inspektionsberichte zu den Gebäuden und Anlagen des Unternehmens. | Building owner, and for the inspection report the system operator; operationally real estate and facility management. | Gebäudeeigentümer, für den Inspektionsbericht der Anlagenbetreiber; operativ das Immobilien- und Facility Management. | Completeness check of the property file per site: contractor declarations of the last ten years, valid energy performance certificate, current inspection report. | Vollständigkeitsprüfung der Objektakte je Standort: Unternehmererklärungen der letzten zehn Jahre, gültiger Energieausweis, aktueller Inspektionsbericht. | § 96 Absatz 2 | Zum Zwecke des Nachweises der Erfüllung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist die Unternehmererklärung von dem Eigentümer mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
RS148 | Comply with the equipment requirements when installing or replacing heating, cooling and ventilation systems | Beim Einbau und Ersatz von Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik die Ausstattungsanforderungen einhalten | other | event_triggered |  | 3 | operations, compliance | Separate equipment requirements apply when heating, cooling and ventilation systems and hot water supply systems are installed or replaced. Central heating systems must be fitted with central automatic devices for reducing and shutting off the heat supply and for switching electric drives on and off (Section 61); water heating connected to a local or district heating supply without a heat exchanger is governed by Section 62. Heating installations must be fitted with devices for room-by-room temperature control (Section 63), and circulation and recirculation pumps must be selected under Section 64. For air conditioning and other ventilation systems, the limitation of electrical power (Section 65), the control of humidification and dehumidification (Section 66), the control of air flow rates (Section 67) and heat recovery (Section 68) apply. Heat distribution and hot water pipes and fittings must be insulated under Section 69 and Annex 8, cold distribution and chilled water pipes under Section 70. Section 57 additionally prohibits alterations that worsen energy quality. Compliance is regularly evidenced through the contractor declaration under Section 96(1), points 3 to 7. Further references: Sections 61 to 70, Annex 8, Section 110, Section 108(1), points 12 to 14. | Beim Einbau und Ersatz von Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung gelten eigene Ausstattungsanforderungen. Wird eine Zentralheizung eingebaut, hat der Bauherr oder Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass sie mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe auszustatten (§ 61); Wasserheizungen, die ohne Wärmeübertrager an eine Nah- oder Fernwärmeversorgung angeschlossen sind, unterliegen § 62. Heizungstechnische Anlagen sind mit Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur auszustatten (§ 63), Umwälz- und Zirkulationspumpen nach § 64 auszuwählen. Für Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik gelten die Begrenzung der elektrischen Leistung (§ 65), die Regelung der Be- und Entfeuchtung (§ 66), die Regelung der Volumenströme (§ 67) und die Wärmerückgewinnung (§ 68). Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind nach § 69 und Anlage 8 zu dämmen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen nach § 70. Flankierend verbietet § 57 Veränderungen, die die energetische Qualität verschlechtern. Die Einhaltung ist regelmäßig über die Unternehmererklärung nach § 96 Absatz 1 Nummern 3 bis 7 zu belegen. Weitere Fundstellen: §§ 61 bis 70, Anlage 8, § 110, § 108 Absatz 1 Nummern 12 bis 14. | Central heating systems, control devices, circulation and recirculation pumps, air conditioning and ventilation systems and heat and cold distribution pipes in the company’s buildings. | Zentralheizungen, Regelungseinrichtungen, Umwälz- und Zirkulationspumpen, Klima- und raumlufttechnische Anlagen sowie Wärme- und Kälteverteilungsleitungen in den Gebäuden des Unternehmens. | Developer or owner under Section 8; operationally facility management together with the contractor. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ das Facility Management gemeinsam mit dem ausführenden Gewerk. | Reconciliation of the contractor declaration under Section 96(1), points 3 to 7, with the requirements of Sections 61 to 70 and Annex 8. | Abgleich der Unternehmererklärung nach § 96 Absatz 1 Nummern 3 bis 7 mit den Anforderungen der §§ 61 bis 70 und der Anlage 8. | § 61 Absatz 1 Satz 1 | Wird eine Zentralheizung in ein Gebäude eingebaut, hat der Bauherr oder der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die Zentralheizung mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist.
RS149 | Design a building to be constructed for the use of solar energy | Zu errichtendes Gebäude für die Nutzung von Solarenergie auslegen | other | event_triggered |  | 3 | sustainability, operations, compliance | A building to be constructed must be designed so that its potential for generating solar energy, based on the solar radiation at the site, is optimised, in order to allow solar technologies to be installed cost-effectively. The requirement is met in the design stage and applies irrespective of whether the building is already subject to the duty to install a solar energy installation. Exemptions: the requirement does not apply where measures to limit the total energy performance of an existing non-residential building have to be taken for the building, nor to buildings owned by the Federation, by allied forces or by a company with federal participation that serve national and alliance defence. The Länder may impose stricter requirements on the installation of solar energy installations. Further references: Section 106(3) to (5) as in force from 1 January 2027. | Ein zu errichtendes Gebäude ist so zu konzipieren, dass sein Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie auf der Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird, um die kosteneffiziente Installation von Solartechnologien zu ermöglichen. Die Anforderung ist in der Planung zu erfüllen, unabhängig davon, ob für das Gebäude bereits eine Pflicht zur Errichtung einer Solarenergieanlage besteht. Ausnahmen: Die Anforderung entfällt, wenn für das Gebäude Maßnahmen zur Begrenzung der Gesamtenergieeffizienz eines bestehenden Nichtwohngebäudes zu ergreifen sind, sowie für Gebäude im Eigentum des Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder einer Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Die Länder können durch Landesrecht weitergehende Anforderungen an die Errichtung von Solarenergieanlagen stellen. Weitere Fundstellen: § 106 Absätze 3 bis 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | All buildings newly constructed by the company from 1 January 2027, irrespective of building category. | Alle vom Unternehmen ab dem 1. Januar 2027 neu errichteten Gebäude, unabhängig von der Gebäudeart. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Documented assessment of the solar potential in the design and building-permit documents, together with the declaration of compliance under Section 92. | Dokumentierte Betrachtung des Solarpotenzials in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, zusammen mit der Erfüllungserklärung nach § 92. | § 106 Absatz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Ein zu errichtendes Gebäude ist so zu konzipieren, dass sein Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie auf der Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird
| Install a solar energy installation on an existing public non-residential building | Solarenergieanlage auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude errichten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | A solar energy installation must be installed on an existing public non-residential building. The group of buildings concerned widens in three stages, each of which supersedes the previous one: - from 1 January 2028 on an existing public non-residential building with more than 2 000 square metres of useful floor area; - from 1 January 2029 on an existing public non-residential building with more than 750 square metres of useful floor area; - from 1 January 2031 on an existing public non-residential building with more than 250 square metres of useful floor area. Because each stage supersedes the previous one, no single rule set is attached to this obligation; the group of addressees is described here instead. The useful floor area threshold is therefore not available as a filter. The solar obligation for non-residential buildings to be constructed (from 1 January 2027), for existing non-residential buildings with more than 500 square metres of useful floor area undergoing alterations within the meaning of Section 36 (from 1 January 2028) and for new residential buildings and new roofed car parks (from 1 January 2030) is covered by separate obligations, each with its own rule set. The duty does not apply where installing a solar energy installation is technically impossible, functionally not feasible or economically unreasonable, or where it conflicts with other public-law provisions; nor where measures under Section 40(1) have to be taken for the building; nor to buildings serving national and alliance defence. The Länder may impose stricter requirements. Further references: Section 106(2) to (5) as in force from 1 January 2027. | Auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude ist eine Solarenergieanlage zu errichten. Der Adressatenkreis wächst in drei Stufen, von denen jede die vorangegangene ablöst: - ab dem 1. Januar 2028 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 2 000 Quadratmetern; - ab dem 1. Januar 2029 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 750 Quadratmetern; - ab dem 1. Januar 2031 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern. Weil jede Stufe die vorangegangene ablöst, ist dieser Pflicht kein einzelnes Regelwerk zugeordnet; der Adressatenkreis ist stattdessen hier beschrieben. Die Flächenschwelle steht deshalb nicht als Filter zur Verfügung. Die Solarpflicht für zu errichtende Nichtwohngebäude (ab dem 1. Januar 2027), für bestehende Nichtwohngebäude mit mehr als 500 Quadratmetern Nutzfläche bei Änderungen im Sinne des § 36 (ab dem 1. Januar 2028) sowie für neue Wohngebäude und neue überdachte Parkplätze (ab dem 1. Januar 2030) ist in eigenen Pflichten mit jeweils eigenem Regelwerk erfasst. Die Pflicht entfällt, soweit die Errichtung einer Solarenergieanlage technisch unmöglich, funktional nicht realisierbar oder wirtschaftlich unzumutbar ist oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht; ferner, wenn für das Gebäude Maßnahmen nach § 40 Absatz 1 zu ergreifen sind, und für Gebäude, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Die Länder können weitergehende Anforderungen stellen. Weitere Fundstellen: § 106 Absätze 2 bis 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | Existing public non-residential buildings of the company: above 2 000 square metres from 2028, above 750 square metres from 2029, above 250 square metres from 2031. | Bestehende öffentliche Nichtwohngebäude des Unternehmens: ab 2028 über 2 000 Quadratmeter, ab 2029 über 750 Quadratmeter, ab 2031 über 250 Quadratmeter Nutzfläche. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Register of existing public non-residential buildings with their useful floor area, matched against the three stages; evidence of installed solar capacity or of a documented exemption. | Verzeichnis der bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit ihrer Nutzfläche, abgeglichen mit den drei Stufen; Nachweis der errichteten Solarenergieanlage oder der dokumentierten Ausnahme. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3 und Nummer 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Eine Solarenergieanlage ist zu errichten
RS156 | Limit the total energy performance of an existing non-residential building to 3.5 times the reference building from 2030 | Gesamtenergieeffizienz eines bestehenden Nichtwohngebäudes ab 2030 auf das 3,5fache des Referenzgebäudes begrenzen | other | continuous |  | 5 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2030 the owner of an existing non-residential building must ensure by suitable measures that the annual primary energy demand for heating, hot water, ventilation, cooling and built-in lighting does not exceed 3.5 times that of a reference building with the same geometry, useful floor area, orientation and use built to the technical reference design of Annex 2; a primary energy factor of 0.7 is always used for the reference building. The requirement is deemed to be met where the building was constructed on or after 1 January 1996, where the owner shows that a building constructed earlier was brought to the level of the 1994 Thermal Insulation Ordinance, where the heating system generates heat mainly from biomass or a heat pump, or where the building is supplied with district heat. It does not apply where compliance is technically impossible or economically unreasonable or conflicts with other public-law provisions, nor to listed monuments or particularly protected building fabric, low-energy industrial plants, workshops and agricultural buildings, free-standing small buildings, buildings serving national and alliance defence, or buildings for which demolition, closure of the site, a change of use or a comprehensive refurbishment has been decided. Further references: Section 40(2) to (4) as in force from 1 January 2027, Annex 2. | Ab dem 1. Januar 2030 hat der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes mit geeigneten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und eingebaute Beleuchtung das 3,5fache des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes nicht überschreitet, das die gleiche Geometrie, Nutzfläche, Ausrichtung und Nutzung aufweist und der technischen Referenzausführung der Anlage 2 entspricht; für das Referenzgebäude ist immer der Primärenergiefaktor 0,7 zu verwenden. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn das Nichtwohngebäude ab dem 1. Januar 1996 errichtet wurde, wenn der Eigentümer für ein älteres Gebäude das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung von 1994 nachweist, wenn die Heizungsanlage die Wärme überwiegend mit Biomasse oder einer Wärmepumpe erzeugt oder wenn das Gebäude mit Fernwärme versorgt wird. Sie ist nicht anzuwenden, soweit ihre Einhaltung technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht, und ebenso wenig auf Baudenkmäler und besonders erhaltenswerte Bausubstanz, auf Industrieanlagen, Werkstätten und landwirtschaftliche Nutzgebäude mit niedrigem Energiebedarf, auf freistehende kleine Gebäude, auf Gebäude der Landes- und Bündnisverteidigung sowie auf Gebäude, für die Abriss, Betriebsaufgabe, Nutzungsänderung oder umfassende Sanierung feststehen. Weitere Fundstellen: § 40 Absätze 2 bis 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, Anlage 2. | All existing non-residential buildings owned by the company, in particular stores, warehouses and administrative buildings. | Alle bestehenden Nichtwohngebäude im Eigentum des Unternehmens, insbesondere Filialen, Lager- und Verwaltungsgebäude. | Owner of the building; operationally real estate and energy management with the design team. | Eigentümer des Gebäudes; operativ Immobilien- und Energiemanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Calculation of the annual primary energy demand against the reference building under Annex 2 and evidence under Section 41, or documentation of one of the cases in which the requirement is deemed met. | Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs im Vergleich zum Referenzgebäude nach Anlage 2 und Nachweis nach § 41 oder Dokumentation eines der Fälle, in denen die Anforderung als erfüllt gilt. | § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Der Eigentümer eines bestehenden Nichtwohngebäudes hat mit geeigneten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Gesamtenergieeffizienz des Nichtwohngebäudes den Wert nicht überschreitet, der sich ergibt
RS156 | Limit the total energy performance of an existing non-residential building to 2.95 times the reference building from 2033 | Gesamtenergieeffizienz eines bestehenden Nichtwohngebäudes ab 2033 auf das 2,95fache des Referenzgebäudes begrenzen | other | continuous |  | 5 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2033 the ceiling of the first stage tightens: the annual primary energy demand of an existing non-residential building for heating, hot water, ventilation, cooling and built-in lighting must not exceed 2.95 times that of the reference building under Annex 2. The addressee, the calculation method, the cases in which the requirement is deemed met and the exemptions are the same as for the stage applying from 1 January 2030. Further references: Section 40(2) to (4) as in force from 1 January 2027, Annex 2. | Ab dem 1. Januar 2033 verschärft sich der Höchstwert der ersten Stufe: Der Jahres-Primärenergiebedarf eines bestehenden Nichtwohngebäudes für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und eingebaute Beleuchtung darf das 2,95fache des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes nach Anlage 2 nicht überschreiten. Verpflichteter, Berechnungsweise, die Fälle, in denen die Anforderung als erfüllt gilt, und die Ausnahmen entsprechen der ab dem 1. Januar 2030 geltenden Stufe. Weitere Fundstellen: § 40 Absätze 2 bis 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, Anlage 2. | All existing non-residential buildings owned by the company, in particular stores, warehouses and administrative buildings. | Alle bestehenden Nichtwohngebäude im Eigentum des Unternehmens, insbesondere Filialen, Lager- und Verwaltungsgebäude. | Owner of the building; operationally real estate and energy management with the design team. | Eigentümer des Gebäudes; operativ Immobilien- und Energiemanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Recalculation of the annual primary energy demand against the reference building under Annex 2 before 1 January 2033 and evidence under Section 41. | Erneute Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs im Vergleich zum Referenzgebäude nach Anlage 2 vor dem 1. Januar 2033 und Nachweis nach § 41. | § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 2. ab dem 1. Januar 2033 das 2,95fache des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes
RS157 | Furnish evidence of the total energy performance of an existing non-residential building on request | Gesamtenergieeffizienz eines bestehenden Nichtwohngebäudes auf Verlangen der Behörde nachweisen | record_keeping | event_triggered |  | 3 | sustainability, operations, compliance | Compliance with the total energy performance requirements for existing non-residential buildings must be evidenced on request of the authority competent under Land law. Evidence may be given by an energy performance certificate or in another suitable way, provided the total energy performance of the building is set out there. An energy demand certificate issued before 1 January 2027 may be used only under conditions: until 31 December 2032 the non-renewable primary energy demand shown on it must not exceed 0.5 times the end value of the efficiency scale shown on it, and from 1 January 2033 not more than 0.4 times that value. Beyond those limits a new certificate or other suitable evidence is needed. Further references: Section 40(1) and (2) and Section 41 as in force from 1 January 2027. | Die Einhaltung der Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestehender Nichtwohngebäude ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen. Der Nachweis kann anhand eines Energieausweises oder in anderer geeigneter Weise erfolgen, wenn dort die Gesamtenergieeffizienz des Nichtwohngebäudes ausgewiesen wird. Ein vor dem 1. Januar 2027 ausgestellter Energiebedarfsausweis genügt nur unter Bedingungen: Bis zum 31. Dezember 2032 darf der dort ausgewiesene nicht-erneuerbare Primärenergiebedarf das 0,5fache des ausgewiesenen Endwerts der Effizienzskala nicht überschreiten, ab dem 1. Januar 2033 nicht mehr als das 0,4fache. Darüber hinaus ist ein neuer Ausweis oder ein anderer geeigneter Nachweis erforderlich. Weitere Fundstellen: § 40 Absätze 1 und 2 und § 41 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | All existing non-residential buildings owned by the company that are subject to the total energy performance requirements. | Alle bestehenden Nichtwohngebäude im Eigentum des Unternehmens, die den Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz unterliegen. | Owner of the building; operationally real estate and energy management. | Eigentümer des Gebäudes; operativ Immobilien- und Energiemanagement. | Check that a current energy performance certificate or other suitable evidence showing the total energy performance is held for every existing non-residential building, and that certificates issued before 2027 still meet the 0.5 and 0.4 limits. | Prüfung, ob für jedes bestehende Nichtwohngebäude ein aktueller Energieausweis oder ein anderer geeigneter Nachweis mit ausgewiesener Gesamtenergieeffizienz vorliegt und ob vor 2027 ausgestellte Ausweise die Grenzen des 0,5fachen und 0,4fachen noch einhalten. | § 41 Satz 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Einhaltung der Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz nach § 40 Absatz 1 und 2 ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen.
RS158 | Determine the life-cycle greenhouse gas emissions of a new building with more than 1 000 square metres of useful floor area and set them out in the life-cycle greenhouse gas balance report | Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen eines neuen Gebäudes mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche ermitteln und im Bericht zur Treibhausgas-Bilanz ausweisen | reporting | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2028 the life-cycle greenhouse gas emissions must be determined for new buildings with more than 1 000 square metres of useful floor area. From 1 January 2030 the duty applies to all new buildings; that second stage is recorded as a separate obligation. The emissions are determined according to the state of the art under Section 7(5) and set out in a life-cycle greenhouse gas balance report. That report is a non-independent part serving the disclosure of the life-cycle greenhouse gas emissions in the energy performance certificate, and must be transmitted to the issuer of that certificate in a machine-readable electronic format. The federal ministry publishes a template for the report and the requirements for the data exchange format in the Federal Gazette. Only a person who has successfully completed continuing education in applied life-cycle assessment for buildings and who is entitled to issue energy performance certificates, is entitled to submit building documents, or is entitled under Land building regulations to prepare such a report may issue it. The company must therefore commission an authorised issuer. Further references: Sections 88b and 88c as in force from 1 January 2027, Section 85(1), point 17, Section 7(5), DIN SPEC 91606: 2026-07. | Ab dem 1. Januar 2028 sind die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für neu zu errichtende Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 Quadratmetern zu ermitteln. Ab dem 1. Januar 2030 gilt die Pflicht für alle neu zu errichtenden Gebäude; diese zweite Stufe ist als eigene Pflicht erfasst. Die Ermittlung erfolgt nach den Regeln der Technik nach § 7 Absatz 5; das Ergebnis ist in einem Bericht zur Treibhausgas-Bilanz im Lebenszyklus auszustellen. Der Bericht ist ein unselbständiger Teil, der der Ausstellung der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen im Energieausweis dient, und ist dem Aussteller des Energieausweises in einem maschinenlesbaren elektronischen Format zu übermitteln. Muster und Datenaustauschformat macht das zuständige Bundesministerium im Bundesanzeiger bekannt. Den Bericht ausstellen darf nur, wer eine Fortbildung im Bereich der angewandten Ökobilanz für Gebäude erfolgreich abgeschlossen hat und zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigt, bauvorlageberechtigt oder nach Landesrecht zur Erstellung eines solchen Berichts berechtigt ist. Das Unternehmen hat daher eine berechtigte Person zu beauftragen. Weitere Fundstellen: §§ 88b und 88c in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung, § 85 Absatz 1 Nummer 17, § 7 Absatz 5, DIN SPEC 91606: 2026-07. | New buildings of the company with more than 1 000 square metres of useful floor area from 2028, and all its new buildings from 2030. | Neu errichtete Gebäude des Unternehmens mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche ab 2028 und ab 2030 alle neu errichteten Gebäude. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Life-cycle greenhouse gas balance report on the published template, issued by an authorised person and transmitted to the issuer of the energy performance certificate in the published machine-readable format. | Bericht zur Treibhausgas-Bilanz im Lebenszyklus nach dem bekannt gemachten Muster, ausgestellt von einer berechtigten Person und dem Aussteller des Energieausweises im bekannt gemachten maschinenlesbaren Format übermittelt. | § 88b Absatz 1 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2028 für neu zu errichtende Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 Quadratmeter,
RS150 | Install a solar energy installation on a non-residential building to be constructed | Solarenergieanlage auf einem zu errichtenden Nichtwohngebäude errichten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2027 a solar energy installation must be installed on a public non-residential building to be constructed and on a new non-residential building with more than 250 square metres of useful floor area. The duty is triggered by the construction of the building and does not expire. The duty does not apply where installing a solar energy installation is technically impossible, functionally not feasible or economically unreasonable, or where it conflicts with other public-law provisions; nor where measures under Section 40(1) have to be taken for the building; nor to buildings serving national and alliance defence. The Länder may impose stricter requirements. Further references: Section 106(2) to (5) as in force from 1 January 2027. | Ab dem 1. Januar 2027 ist eine Solarenergieanlage auf einem zu errichtenden öffentlichen Nichtwohngebäude und auf einem neuen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern zu errichten. Die Pflicht wird durch die Errichtung des Gebäudes ausgelöst und läuft nicht aus. Die Pflicht entfällt, soweit die Errichtung einer Solarenergieanlage technisch unmöglich, funktional nicht realisierbar oder wirtschaftlich unzumutbar ist oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht; ferner, wenn für das Gebäude Maßnahmen nach § 40 Absatz 1 zu ergreifen sind, und für Gebäude, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Die Länder können weitergehende Anforderungen stellen. Weitere Fundstellen: § 106 Absätze 2 bis 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | Non-residential buildings newly constructed by the company from 1 January 2027. | Vom Unternehmen ab dem 1. Januar 2027 neu errichtete Nichtwohngebäude. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Solar capacity documented in the design and building-permit documents, together with the declaration of compliance under Section 92, or a documented exemption. | In der Entwurfs- und Genehmigungsplanung dokumentierte Solarenergieanlage, zusammen mit der Erfüllungserklärung nach § 92, oder eine dokumentierte Ausnahme. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2027 auf einem zu errichtenden öffentlichen Nichtwohngebäude und auf einem neuen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern,
RS151 | Install a solar energy installation on an existing non-residential building above 500 square metres when it is altered | Solarenergieanlage auf einem bestehenden Nichtwohngebäude über 500 Quadratmeter bei einer Änderung errichten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2028 a solar energy installation must be installed on an existing non-residential building with more than 500 square metres of useful floor area where alterations within the meaning of Section 36 are carried out and calculations under Section 38(3) are performed for the whole building applying Section 38(1) and (2). The duty is triggered by the alteration project and does not expire. The duty does not apply where installing a solar energy installation is technically impossible, functionally not feasible or economically unreasonable, or where it conflicts with other public-law provisions; nor where measures under Section 40(1) have to be taken for the building; nor to buildings serving national and alliance defence. The Länder may impose stricter requirements. Further references: Section 106(2) to (5) as in force from 1 January 2027. | Ab dem 1. Januar 2028 ist eine Solarenergieanlage auf einem bestehenden Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 500 Quadratmetern zu errichten, wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und unter Anwendung des § 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden. Die Pflicht wird durch das Änderungsvorhaben ausgelöst und läuft nicht aus. Die Pflicht entfällt, soweit die Errichtung einer Solarenergieanlage technisch unmöglich, funktional nicht realisierbar oder wirtschaftlich unzumutbar ist oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht; ferner, wenn für das Gebäude Maßnahmen nach § 40 Absatz 1 zu ergreifen sind, und für Gebäude, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Die Länder können weitergehende Anforderungen stellen. Weitere Fundstellen: § 106 Absätze 2 bis 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | Existing non-residential buildings of the company with more than 500 square metres of useful floor area that are altered from 1 January 2028. | Bestehende Nichtwohngebäude des Unternehmens mit mehr als 500 Quadratmetern Nutzfläche, an denen ab dem 1. Januar 2028 Änderungen ausgeführt werden. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Alteration projects register with useful floor area and the calculations under Section 38(3); evidence of installed solar capacity or of a documented exemption. | Verzeichnis der Änderungsvorhaben mit Nutzfläche und den Berechnungen nach § 38 Absatz 3; Nachweis der errichteten Solarenergieanlage oder der dokumentierten Ausnahme. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | b) auf einem bestehenden Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 500 Quadratmetern, wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und unter Anwendung des § 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden,
RS154 | Install a solar energy installation on a new residential building or a new roofed car park | Solarenergieanlage auf einem neuen Wohngebäude oder einem neuen überdachten Parkplatz errichten | other | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2030 a solar energy installation must be installed on a new residential building and on a new roofed car park that is physically adjacent to a building. The duty is triggered by the construction project and does not expire. The duty does not apply where installing a solar energy installation is technically impossible, functionally not feasible or economically unreasonable, or where it conflicts with other public-law provisions; nor where measures under Section 40(1) have to be taken for the building; nor to buildings serving national and alliance defence. The Länder may impose stricter requirements. Further references: Section 106(2) to (5) as in force from 1 January 2027. | Ab dem 1. Januar 2030 ist eine Solarenergieanlage auf einem neuen Wohngebäude und auf einem neuen überdachten Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt, zu errichten. Die Pflicht wird durch das Bauvorhaben ausgelöst und läuft nicht aus. Die Pflicht entfällt, soweit die Errichtung einer Solarenergieanlage technisch unmöglich, funktional nicht realisierbar oder wirtschaftlich unzumutbar ist oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht; ferner, wenn für das Gebäude Maßnahmen nach § 40 Absatz 1 zu ergreifen sind, und für Gebäude, die der Landes- und Bündnisverteidigung dienen. Die Länder können weitergehende Anforderungen stellen. Weitere Fundstellen: § 106 Absätze 2 bis 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung. | Residential buildings and roofed car parks adjacent to a building newly constructed by the company from 1 January 2030. | Vom Unternehmen ab dem 1. Januar 2030 neu errichtete Wohngebäude und neue überdachte Parkplätze, die an ein Gebäude angrenzen. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Solar capacity documented in the design and building-permit documents, together with the declaration of compliance under Section 92, or a documented exemption. | In der Entwurfs- und Genehmigungsplanung dokumentierte Solarenergieanlage, zusammen mit der Erfüllungserklärung nach § 92, oder eine dokumentierte Ausnahme. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 4. ab dem 1. Januar 2030 a) auf einem neuen Wohngebäude, b) auf einem neuen überdachten Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt,
RS130 | Determine the life-cycle greenhouse gas emissions of every new building and set them out in the life-cycle greenhouse gas balance report | Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen jedes neuen Gebäudes ermitteln und im Bericht zur Treibhausgas-Bilanz ausweisen | reporting | event_triggered |  | 4 | sustainability, operations, compliance | From 1 January 2030 the life-cycle greenhouse gas emissions must be determined for all new buildings, irrespective of useful floor area; for buildings with more than 1 000 square metres of useful floor area the duty has applied since 1 January 2028. The emissions are determined according to the recognised state of the art and set out in a life-cycle greenhouse gas balance report. That report is a non-independent part serving the disclosure of the life-cycle greenhouse gas emissions in the energy performance certificate, and must be transmitted to the issuer of that certificate in a machine-readable electronic format. The federal ministry publishes a template for the report and the requirements for the data exchange format in the Federal Gazette. Only a person who has successfully completed continuing education in applied life-cycle assessment for buildings and who is entitled to issue energy performance certificates, is entitled to submit building documents, or is entitled under Land building regulations to prepare such a report may issue it. The company must therefore commission an authorised issuer. | Ab dem 1. Januar 2030 sind die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für alle neu zu errichtenden Gebäude zu ermitteln, unabhängig von der Nutzfläche; für Gebäude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche gilt die Pflicht bereits seit dem 1. Januar 2028. Die Ermittlung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik; das Ergebnis ist in einem Bericht zur Treibhausgas-Bilanz im Lebenszyklus auszustellen. Der Bericht ist ein unselbständiger Teil, der der Ausstellung der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen im Energieausweis dient, und ist dem Aussteller des Energieausweises in einem maschinenlesbaren elektronischen Format zu übermitteln. Muster und Datenaustauschformat macht das zuständige Bundesministerium im Bundesanzeiger bekannt. Den Bericht ausstellen darf nur, wer eine Fortbildung im Bereich der angewandten Ökobilanz für Gebäude erfolgreich abgeschlossen hat und zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigt, bauvorlageberechtigt oder nach Landesrecht zur Erstellung eines solchen Berichts berechtigt ist. Das Unternehmen hat daher eine berechtigte Person zu beauftragen. | New buildings of the company with more than 1 000 square metres of useful floor area from 2028, and all its new buildings from 2030. | Neu errichtete Gebäude des Unternehmens mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche ab 2028 und ab 2030 alle neu errichteten Gebäude. | Developer or owner under Section 8; operationally construction and real estate management with the design team. | Bauherr oder Eigentümer nach § 8; operativ Bau- und Immobilienmanagement gemeinsam mit der Fachplanung. | Life-cycle greenhouse gas balance report on the published template, issued by an authorised person and transmitted to the issuer of the energy performance certificate in the published machine-readable format. | Bericht zur Treibhausgas-Bilanz im Lebenszyklus nach dem bekannt gemachten Muster, ausgestellt von einer berechtigten Person und dem Aussteller des Energieausweises im bekannt gemachten maschinenlesbaren Format übermittelt. | § 88b Absatz 1 Nummer 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 2. ab dem 1. Januar 2030 für neu zu errichtende Gebäude.

## Penalties
Rule set | Description (EN) | Description (DE) | Kind | Responsible authority | Source reference | Source excerpt
| Administrative fine of up to fifty thousand euros. It is an administrative offence to construct a building incorrectly contrary to Section 15(1), Sections 16, 18(1), sentence 1, or Section 19, to fail to ensure insulation of a top storey ceiling contrary to Section 35(1), sentence 1, to carry out a measure on external building elements incorrectly contrary to Section 36, sentence 1, or to fail to ensure that a central heating system or heating installation is equipped or that heat emission or absorption of pipes and fittings is limited contrary to Section 61(1), sentence 1, Section 63(1), sentence 1, or Sections 69 and 70. | Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig ein Gebäude entgegen § 15 Absatz 1, den §§ 16, 18 Absatz 1 Satz 1 oder § 19 nicht richtig errichtet, entgegen § 35 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine oberste Geschossdecke gedämmt ist, entgegen § 36 Satz 1 eine Maßnahme an Außenbauteilen nicht richtig ausführt oder entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1, § 63 Absatz 1 Satz 1 oder den §§ 69 und 70 nicht dafür Sorge trägt, dass eine Zentralheizung oder eine heizungstechnische Anlage ausgestattet oder die Wärmeabgabe oder Wärmeaufnahme von Leitungen und Armaturen begrenzt ist. | monetary_fine | Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde; die Länder bestimmen die zuständige Stelle im Vollzug des Gebäudemodernisierungsgesetzes. | § 108 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 und 13 bis 15, Absatz 2 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden
| Administrative fine of up to ten thousand euros. Among the offences covered are: failing to have an inspection of air conditioning systems carried out, or carried out correctly or in time, contrary to Section 74(1); carrying out an inspection contrary to Section 77(1); failing to ensure that an energy performance certificate or a copy is handed over contrary to Section 80(1), sentence 2; failing to present or hand over a certificate correctly, completely or in time contrary to Section 80(4), sentences 1, 4 or 5; failing to ensure the correctness of data contrary to Section 83; failing to ensure that a property advertisement contains the mandatory information contrary to Section 87(1); and issuing a certificate contrary to Section 88(1). | Geldbuße bis zu zehntausend Euro. Bewehrt sind unter anderem: eine Inspektion von Klimaanlagen entgegen § 74 Absatz 1 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführen zu lassen, entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion durchzuführen, entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2 nicht sicherzustellen, dass ein Energieausweis oder eine Kopie übergeben wird, entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1, 4 oder 5 einen Energieausweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorzulegen oder zu übergeben, entgegen § 83 nicht dafür Sorge zu tragen, dass die Daten richtig sind, entgegen § 87 Absatz 1 nicht sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige die Pflichtangaben enthält, und entgegen § 88 Absatz 1 einen Energieausweis auszustellen. | monetary_fine | Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde; die Länder bestimmen die zuständige Stelle im Vollzug des Gebäudemodernisierungsgesetzes. | § 108 Absatz 1 Nummern 16 bis 23, Absatz 2 Nummer 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden
| Administrative fine of up to five thousand euros in the remaining cases of Section 108(1). These include: failing to ensure the minimum share of climate-neutral fuels contrary to Section 43(1); failing to ensure the biomass requirements contrary to Section 45(1); installing direct electric heating contrary to Section 46, sentence 1; failing to equip a non-residential building, or to do so correctly or in time, contrary to Section 56(1); failing to have a heat pump checked in operation, or in time, contrary to Section 60a(1), sentence 1; failing to have a heating system checked, or in time, contrary to Section 60b(1); failing to balance a heating system hydronically, or in time, contrary to Section 60c(1); failing to issue a contractor declaration properly contrary to Section 96(1); and contravening an enforceable order under Section 99(6), sentence 1. From 1 January 2027 a further offence is added: failure to ensure, contrary to Section 40(1), first sentence, that the total energy performance of an existing non-residential building does not exceed a value stated there (Section 108(1), point 4); the remaining points are renumbered accordingly. | Geldbuße bis zu fünftausend Euro in den übrigen Fällen des § 108 Absatz 1. Dazu gehören unter anderem: entgegen § 43 Absatz 1 den Mindestanteil klimaneutraler Brennstoffe nicht sicherzustellen, entgegen § 45 Absatz 1 die Anforderungen an Biomassenutzung nicht sicherzustellen, entgegen § 46 Satz 1 eine Stromdirektheizung einzubauen, entgegen § 56 Absatz 1 ein Nichtwohngebäude nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig auszurüsten, entgegen § 60a Absatz 1 Satz 1 eine Wärmepumpe nicht oder nicht rechtzeitig einer Betriebsprüfung zu unterziehen, entgegen § 60b Absatz 1 eine Heizungsanlage nicht oder nicht rechtzeitig einer Heizungsprüfung zu unterziehen, entgegen § 60c Absatz 1 ein Heizungssystem nicht oder nicht rechtzeitig hydraulisch abzugleichen, entgegen § 96 Absatz 1 eine Unternehmererklärung nicht ordnungsgemäß abzugeben und einer vollziehbaren Anordnung nach § 99 Absatz 6 Satz 1 zuwiderzuhandeln. Ab dem 1. Januar 2027 kommt ein Tatbestand hinzu: Wer entgegen § 40 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass die Gesamtenergieeffizienz eines bestehenden Nichtwohngebäudes einen dort genannten Wert nicht überschreitet, handelt ordnungswidrig (§ 108 Absatz 1 Nummer 4); die übrigen Nummern verschieben sich entsprechend. | monetary_fine | Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde; die Länder bestimmen die zuständige Stelle im Vollzug des Gebäudemodernisierungsgesetzes. | § 108 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

## Milestones
Ref | Milestone type | Date | Description (EN) | Description (DE) | Source reference | Source excerpt
M136 | adopted | 2020-08-08 | Adoption of the Act as Article 1 of the Act of 8 August 2020. | Ausfertigung des Gesetzes als Artikel 1 des Gesetzes vom 8. August 2020. | Ausfertigungsdatum
M137 | entry_into_force | 2020-11-01 | The Act entered into force on 1 November 2020. | Das Gesetz ist am 1. November 2020 in Kraft getreten. | Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes vom 8.8.2020
M138 | entry_into_force | 2026-07-29 | The version applicable today entered into force: Article 1 of the Act of 23 July 2026 renamed the Act the Building Modernisation Act and rewrote the rules on heat supply. | Inkrafttreten der heute geltenden Fassung: Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 hat das Gesetz in Gebäudemodernisierungsgesetz umbenannt und die Vorschriften zur Wärmeversorgung neu gefasst. | Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226)
M139 | entry_into_force | 2027-01-01 | Article 2 of the Act of 23 July 2026 enters into force and amends the Act extensively. | Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 tritt in Kraft und ändert das Gesetz umfassend. | Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226)
M149 | other | 2027-01-01 | From 1 January 2027 a solar energy installation must be built on public non-residential buildings to be constructed and on new non-residential buildings with a useful floor area of more than 250 square metres. | Ab dem 1. Januar 2027 ist auf einem zu errichtenden öffentlichen Nichtwohngebäude und auf einem neuen Nichtwohngebäude mit mehr als 250 Quadratmetern Nutzfläche eine Solarenergieanlage zu errichten. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2027 auf einem zu errichtenden öffentlichen Nichtwohngebäude und auf einem neuen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern,
M147 | other | 2027-09-30 | Water-based heating systems installed before 1 October 2009 in buildings with at least six dwellings must undergo a heating check and heating optimisation. | Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger, die vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut wurden und in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen betrieben werden, sind einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen. | § 60b Absatz 1 Satz 2 | bis zum Ablauf des 30. September 2027 einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen
M140 | entry_into_force | 2028-01-01 | Article 3 of the Act of 23 July 2026 enters into force and inserts Section 10a on zero-emission buildings for new public-sector non-residential buildings. | Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 tritt in Kraft und fügt § 10a über Nullemissionsgebäude für neue Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand ein. | Artikel 9 Absatz 3 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226)
M150 | other | 2028-01-01 | From 1 January 2028 a solar energy installation must be built on existing public non-residential buildings with more than 2 000 square metres of useful floor area and on existing non-residential buildings with more than 500 square metres where alterations under Section 36 are carried out and calculations under Section 38(3) are performed for the whole building. | Ab dem 1. Januar 2028 ist eine Solarenergieanlage zu errichten auf bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäuden mit mehr als 2 000 Quadratmetern Nutzfläche sowie auf bestehenden Nichtwohngebäuden mit mehr als 500 Quadratmetern Nutzfläche, wenn Änderungen im Sinne des § 36 ausgeführt und für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt werden. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 2. ab dem 1. Januar 2028 a) auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 2 000 Quadratmetern,
M155 | other | 2028-01-01 | From 1 January 2028 life-cycle greenhouse gas emissions must be determined for new buildings with more than 1 000 square metres of useful floor area and set out in a life-cycle greenhouse gas balance report. | Ab dem 1. Januar 2028 sind die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für neu zu errichtende Gebäude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche zu ermitteln und in einem Bericht zur Treibhausgas-Bilanz im Lebenszyklus auszustellen. | § 88b Absatz 1 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2028 für neu zu errichtende Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 1 000 Quadratmeter,
M148 | other | 2028-12-31 | First inspection of air conditioning and combined air conditioning and ventilation systems above 12 kW that were more than ten years old on 1 October 2023 (version in force from 1 January 2027). | Erstmalige Inspektion von Klimaanlagen und kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen über 12 Kilowatt, die am 1. Oktober 2023 mehr als zehn Jahre alt waren (Fassung ab 1. Januar 2027). | § 76 Absatz 1 Satz 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | bis zum Ablauf des 31. Dezember 2028 erstmals einer Inspektion zu unterziehen
M142 | other | 2029-01-01 | From 1 January 2029 at least 10 % of the heat supplied by a newly installed gas, heating oil or LPG heating system must come from the fuels listed in Section 43(1). | Ab dem 1. Januar 2029 müssen mindestens 10 Prozent der von einer neu eingebauten Gas-, Heizöl- oder Flüssiggasheizung bereitgestellten Wärme aus den in § 43 Absatz 1 genannten Brennstoffen erzeugt werden. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2029 mindestens 10 Prozent
M157 | other | 2029-01-01 | From 1 January 2029 a solar energy installation must be built on existing public non-residential buildings with more than 750 square metres of useful floor area; the threshold of 2 000 square metres applying since 1 January 2028 is superseded. | Ab dem 1. Januar 2029 ist eine Solarenergieanlage auf bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäuden mit mehr als 750 Quadratmetern Nutzfläche zu errichten; die seit dem 1. Januar 2028 geltende Schwelle von 2 000 Quadratmetern wird damit abgelöst. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 3. ab dem 1. Januar 2029 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 750 Quadratmetern,
M158 | other | 2029-01-01 | Ventilation systems above 70 kW that were more than 20 years old on 1 January 2027 must undergo their first inspection by 1 January 2029. The deadline belongs to the five-yearly inspection obligation for systems above 70 kW. | Lüftungsanlagen über 70 Kilowatt, die am 1. Januar 2027 mehr als 20 Jahre alt waren, sind bis zum 1. Januar 2029 erstmals zu inspizieren. Die Frist gehört zur Inspektionspflicht im Fünfjahresturnus für Anlagen über 70 Kilowatt. | § 76 Absatz 1 Satz 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | die über 20 Jahre alten Lüftungsanlagen innerhalb von zwei Jahren nach dem 1. Januar 2027 erstmals einer Inspektion zu unterziehen.
M146 | other | 2029-12-31 | Non-residential buildings with a system rated output above 70 kW must be equipped with a building automation and control system and with automatic lighting controls. | Nichtwohngebäude mit einer Anlagennennleistung über 70 Kilowatt müssen mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und Gebäudesteuerung sowie mit einer automatischen Beleuchtungssteuerung ausgerüstet sein. | § 56 Absätze 1 und 6 | bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029
M141 | entry_into_force | 2030-01-01 | Article 4 of the Act of 23 July 2026 enters into force: every building to be constructed must then be a zero-emission building. | Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 tritt in Kraft: Jedes zu errichtende Gebäude ist dann als Nullemissionsgebäude zu errichten. | Artikel 9 Absatz 4 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226)
M143 | other | 2030-01-01 | From 1 January 2030 the share rises to at least 15 %. | Ab dem 1. Januar 2030 steigt der Anteil auf mindestens 15 Prozent. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2030 mindestens 15 Prozent
M151 | other | 2030-01-01 | From 1 January 2030 a solar energy installation must be built on new residential buildings and on new roofed car parks physically adjacent to a building. | Ab dem 1. Januar 2030 ist eine Solarenergieanlage auf neuen Wohngebäuden und auf neuen überdachten Parkplätzen, die physisch an ein Gebäude angrenzen, zu errichten. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 4. ab dem 1. Januar 2030 a) auf einem neuen Wohngebäude, b) auf einem neuen überdachten Parkplatz, der physisch an ein Gebäude angrenzt,
M153 | other | 2030-01-01 | From 1 January 2030 the annual primary energy demand of an existing non-residential building for heating, hot water, ventilation, cooling and built-in lighting must not exceed 3.5 times that of the reference building. | Ab dem 1. Januar 2030 darf der Jahres-Primärenergiebedarf eines bestehenden Nichtwohngebäudes für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung und eingebaute Beleuchtung das 3,5fache des Referenzgebäudes nicht überschreiten. | § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 1. ab dem 1. Januar 2030 das 3,5fache und
M156 | other | 2030-01-01 | From 1 January 2030 life-cycle greenhouse gas emissions must be determined for all new buildings, irrespective of useful floor area. | Ab dem 1. Januar 2030 sind die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen für alle neu zu errichtenden Gebäude zu ermitteln, unabhängig von der Nutzfläche. | § 88b Absatz 1 Nummer 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 2. ab dem 1. Januar 2030 für neu zu errichtende Gebäude.
M152 | other | 2031-01-01 | From 1 January 2031 a solar energy installation must be built on existing public non-residential buildings with more than 250 square metres of useful floor area; this completes the roll-out of the solar obligation. | Ab dem 1. Januar 2031 ist eine Solarenergieanlage auf bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäuden mit mehr als 250 Quadratmetern Nutzfläche zu errichten; damit ist die Solarpflicht vollständig ausgerollt. | § 106 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 5. ab dem 1. Januar 2031 auf einem bestehenden öffentlichen Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern.
M159 | other | 2031-01-01 | Ventilation systems above 70 kW that were more than twelve years old on 1 January 2027 must undergo their first inspection by 1 January 2031. The deadline belongs to the five-yearly inspection obligation for systems above 70 kW. | Lüftungsanlagen über 70 Kilowatt, die am 1. Januar 2027 mehr als zwölf Jahre alt waren, sind bis zum 1. Januar 2031 erstmals zu inspizieren. Die Frist gehört zur Inspektionspflicht im Fünfjahresturnus für Anlagen über 70 Kilowatt. | § 76 Absatz 1 Satz 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | die über zwölf Jahre alten Lüftungsanlagen innerhalb von vier Jahren
M154 | other | 2033-01-01 | From 1 January 2033 the ceiling tightens to 2.95 times the annual primary energy demand of the reference building. | Ab dem 1. Januar 2033 verschärft sich der Höchstwert auf das 2,95fache des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes. | § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | 2. ab dem 1. Januar 2033 das 2,95fache des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes
M160 | other | 2033-01-01 | Ventilation systems above 70 kW that were more than four and up to twelve years old on 1 January 2027 must undergo their first inspection by 1 January 2033. The deadline belongs to the five-yearly inspection obligation for systems above 70 kW. | Lüftungsanlagen über 70 Kilowatt, die am 1. Januar 2027 mehr als vier und bis zu zwölf Jahre alt waren, sind bis zum 1. Januar 2033 erstmals zu inspizieren. Die Frist gehört zur Inspektionspflicht im Fünfjahresturnus für Anlagen über 70 Kilowatt. | § 76 Absatz 1 Satz 4 in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung | die am 1. Januar 2027 mehr als vier und bis zu zwölf Jahre alten Lüftungsanlagen innerhalb von sechs Jahren
M144 | other | 2035-01-01 | From 1 January 2035 the share rises to at least 30 %. | Ab dem 1. Januar 2035 steigt der Anteil auf mindestens 30 Prozent. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 Prozent
M145 | other | 2040-01-01 | From 1 January 2040 the share rises to at least 60 %. | Ab dem 1. Januar 2040 steigt der Anteil auf mindestens 60 Prozent. | § 43 Absatz 1 | ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 Prozent

## Linked Regulations
Link type | Target reference number | Target name
implements | Richtlinie 2010/31/EU, ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13, CELEX 32010L0031 | Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)
implements | Richtlinie (EU) 2018/844, ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 75, CELEX 32018L0844 | Richtlinie (EU) 2018/844 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz
implements | Richtlinie (EU) 2018/2001, ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, CELEX 32018L2001 | Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung)
implements | Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung) (ABl. L, 2024/1275, 8.5.2024), geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2026/52 der Kommission vom 16. Dezember 2025 (ABl. L, 2026/52, 4.5.2026) | EPBD
implements | Richtlinie (EU) 2018/2002, ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 210, CELEX 32018L2002 | Richtlinie (EU) 2018/2002 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz
related | Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 226) geändert worden ist | GEIG